- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            二期第二步工程项目

建设单位（盖章）：      句容市污水处理厂

编制日期：               2024年  月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 二期第二步工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-321183-89-01-570472 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王琴 | 联系方式 | 13812362333 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 镇江 市 句容 县（区） / 乡（街道） 句容经济开发区兆文桥西400米句容市污水处理厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬 32 度 56 分 9.380 秒，东经 119 度 08 分 39.480 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 污水处理及其再生利用 （D4620） | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95—污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 句容市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 句行审投资备〔2021〕229号 |
| 总投资 （万元） | 5250.8 | 环保投资 （万元） | 5250.8 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 36100.00 （3.61公顷） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏省句容经济开发区发展规划（2017-2030）》 审批机关：句容市人民政府 审批文件名称及文号：《句容市人民政府关于同意<江苏省句容经济开发区发展规划（2017-2030）>的批复》（句政复〔2019〕36号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2019〕40号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ⑴与《句容市城市总体规划（2017-2035）》相符性分析 根据《句容市城市总体规划（2017-2035）》，排水工程规划为“扩建现状句容污水处理厂，集中处理中心城区的综合污水；黄梅片区南侧规划一座污水处理厂，集中处理黄梅片区污水；新建石狮污水处理厂，集中处理西部工业片区部分污水。宝华镇污水纳入南京仙林污水处理厂和东阳污水处理厂处理系统。下蜀镇污水纳入龙潭污水处理厂处理系统。边城镇、白兔镇和茅山（春城）污水由设在白兔镇东部白兔污水处理厂集中处理。天王镇、茅山镇和后白镇污水由设在后白镇的后白污水处理厂集中处理。郭庄镇污水由郭庄污水处理厂集中处理。村庄污水可根据村庄分布与地理条件，就近纳入城镇污水处理厂处理或者采用沼气化粪池、有动力处理装置、氧化塘、植物处理等灵活多样的方式集中或相对集中收集处理污水。” 本项目为句容市污水处理厂扩建项目，符合句容市城市总体规划。 ⑵与《江苏句容经济开发区发展规划》相符性分析 根据《江苏句容经济开发区发展规划》中排水工程规划内容：“规划区内综合污水均纳入句容市深水水务有限公司（原句容市污水处理厂）集中处理，位于句容市句容河南岸、洪武路西侧，一期占地面积为60亩，二期占地54亩。句容市污水处理厂10万t/d的规模分两期工程实施......。” 本项目为句容市污水处理厂二期二步工程项目，符合句容经济开发区规划。 ⑶与《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》结论及审查意见相符性分析 《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》于2019年9月18日通过江苏省生态环境厅审查（审查文号：苏环审〔2019〕40号），根据审查意见：“（五）完善环境基础设施。开发区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，......”。本项目的建设有利于开发区实行施雨污分流、清污分流，增强了开发区污水集中处理的能力，符合句容经济开发区规划环境影响报告书结论及江苏省环保厅的审查意见。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017）分类中的“D4620 水处理及其再生利用”。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“3、城镇污水垃圾处理”，为鼓励类项目；对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号，附件3），本项目不属于限制类、淘汰类项目，为允许发展类项目。 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中，符合用地要求。 根据《句容市引导不再承接产业目录（2019年版）》（句政办发〔2019〕63号），本项目位于江苏省句容经济开发区，属重点开发区域。对照产业目录中附件1“重点开发区域引导不再承接产业目录”，本项目不在目录内，属于允许建设类。因此，项目建设符合句容市产业引导的要求。 此外，项目已取得句容市行政审批局文件《关于句容市污水处理厂二期第二步工程项目核准的批复》（句行审投资备〔2021〕229号，项目代码：2107-321183-89-01-570472）。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策。 2、选址与用地规划相符性分析 本项目句容经济开发区兆文桥西400米，公司现有厂区内，根据句容市污水处理厂土地证（见附件），用地性质为公共设施用地。 此外，根据《句容市城市总体规划（2017-2035年）》：公司所在地块为现状用地性质及规划用地性质均为公共设施用地。 因此项目选址符合用地规划要求。 3、“三线一单”的相符性分析 ⑴生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），项目厂区最近的生态空间管控区为句容水库应急水源地饮用水水源保护区（SE/6000m）。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），项目厂区最近的国家级生态保护红线为句容水库应急水源地饮用水水源保护区（SE/6000m）。 本项目不在江苏省生态空间管控区和国家级生态保护红线范围内，其距离较远，项目纳污水体句容河位于句容水库应急水源地饮用水水源保护区下游，不会对其产生不利影响。因此，项目建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 ⑵环境质量底线 ①环境空气 根据《2022年度镇江市生态环境状况公报》数据，镇江市2022年环境空气中PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮年均浓度分别为35微克/立方米、58微克/立方米、7微克/立方米和30微克/立方米。一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度、臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度分别为0.9毫克/立方米和184微克/立方米。O3的年评价指标未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，镇江市属于环境空气质量未达标区。 镇江市发布的关于大气环境质量改善的文件(区域整治方案)有：《关于印发镇江市2023年大气污染防治工作计划的通知》（镇大气办〔2023〕4号）。通过坚持项目化减排，围绕产业结构调整、VOCs综合整治、重点行业深度治理等工作，全市推进治气重点工程项目581项。大气环境质量状况可以得到进一步改善。 此外，江苏迈斯特环境检测有限公司于2024年1月25日-28日对项目周边特征因子NH3、H2S、臭气浓度进行检测（报告编号：MST20240124007），结果表明特征污染物NH3、H2S、臭气浓度达到相应的质量标准要求。 项目粗细格栅、沉砂池、污泥处理单元（储泥池、污泥处理间、污泥料仓）收集的恶臭气体引入生物除臭装置内处理后无组织排放，对周边大气环境影响较小。 ②地表水 项目纳污水体为句容河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》句容河纳污河段水环境功能为III类。 江苏迈斯特环境检测有限公司于2021年8月27日-29日对句容河水质进行的检测数据（报告编号：MST20210826026）。根据检测数据统计，句容河各检测断面的水温、pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、色度等水质因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准限值。句容河水质良好。 本项目收集的废水经过AAO+深度处理（高效沉淀池+V型滤池+紫外线消毒）工艺处理后排放句容河，根据预测结果，对句容河水质影响较小。 ③声环境 江苏迈斯特环境检测有限公司于2021年8月27日-28日对四周厂界的声环境现状进行检测。检测结果表明，四周厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 综上，项目污染物经相应的治理措施处理后均可达标排放，不改变区域各环境要素的功能类别。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 ⑶资源利用上线相符性 本项目不属于“两高一资”型企业。污水处理过程不使用煤炭，不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。用水由区域供水管网提供，根据《江市人民政府办公室关于下达2020年和2030年全市实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（镇政办发〔2017〕74号），项目所在句容市用水总量3.8亿立方，项目用水主要为职工生活用水，不超出区域用水总量控制目标。项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。项目用地为公共设施用地，不占用基本农田，项目所在地不属于用地供需矛盾特别突出地区。 根据上述分析，本项目资源需求量不超出当地资源消耗上限。 ⑷环境准入负面清单 本项目为《句容市城市总体规划（2017-2035）》中明确规划的句容污水处理厂扩建项目，属于城市配套的环保基础设施建设项目，属于国家和地方的鼓励类项目，不在负面清单内。 ①《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022版)》 本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022版)》中相关条款相符性分析如下表1-1。 表1-1 与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022版）》相符性 指南要求; 本项目情况; 相符性. 1．禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目为污水处理及其再生利用，非码头项目和码头项目。; 相符. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区。; 相符. 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于句容经济开发区兆文桥西400米句容市污水处理厂内，不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段; 相符. 4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 相符. 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 相符. 6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区; 相符. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为污水处理及其再生利用，不属于国家石化、现代煤化工等产业。不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。不属于石化、现代煤化工等产业。不属于落后产能项目、不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 9．禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 相符. 12．法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; -; -. ②《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）江苏省实施细则 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）中相关条款相符性分析如下表1-2。 表1-2 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）江苏省实施细则相符性 管控条款要求; 项目情况; 相符性. 河段利用与岸线开发; 1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 2.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 4.严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省 湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目建设不涉及河段利用与岸线开发; 相符. 区域活动; 7.禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。 8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江千支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。 13.禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不涉及以上禁止建设类项目; 相符. 产业发展; 15.禁止新建、扩建个符合国家和省广业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目不涉及以上禁止建设类项目; 相符. 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 4、环保政策相符性分析 ⑴与太湖流域的相关管理规定相符性分析 根据《省太湖水污染防治委员会办公室关于镇江市申请调整太湖流域综合治理范围的复函》（苏太办〔2019〕11号），句容市纳入太湖综合治理范围的区域为：边城镇东昌居委会、陈武居委会、东昌村、裔庄村、光明村、高仑村、桥东村、青山村、友谊村、陈武村、大华村、佴池村、赵庄村、双杨村，白兔镇白兔居委会、行香居委会、白兔村、上荣村、解塘村、茅庄村、唐庄村、幸福村、行香村、倪塘村、中心村、西井村、马里村、古隍村、龙山湖村，茅山镇春城居委会、袁相村、东霞村、前陵村、墓东村、永兴村，以及下蜀镇空青村。本项目位于镇江市句容黄梅街道，排口位于句容河，属于秦淮水系，不属于太湖流域。 ⑵与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）相符性分析 表1-3 与苏政办发〔2017〕30号相符性分析 文相关要点; 本项目情况; 相符性. 治理黑臭水体; 全面推进城镇污水处理设施建设，到2019年，城市、县城污水处理率分别达到95%、85%，到2020年，建制镇污水处理设施全覆盖，污水收集与处理水平显著提高。; 项目建设可以提高区域污水收集和处理水平; 相符. 加快推进城镇污水处理厂提标改造，到2017年，县级以上城市污水处理厂全面完成一级A提标改造。; 项目出水按照一级A标准设计; 相符. ⑶与《镇江市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（镇政办发〔2017〕40号）相符性分析 表1-4 与镇政办发〔2017〕40号相符性分析 文相关要点; 本项目情况; 相符性. 治理黑臭水体; 推进城镇生活污水处理厂、站建设。继续推进城镇污水处理厂新、改、扩建设，提升城镇污水处理能力，优化城镇污水处理厂布局，满足城市建成区污水实现全收集、全处理的需要。2018年底前完成京口污水处理厂二期扩建前期工作，句容市郭庄镇污水处理厂扩建工程完成土建工程量的50%、句容市区污水处理厂二期工程、扬中市西来桥污水处理厂扩建工程及市区高校园区污水泵站和镇荣公路污水泵站建设工作，全面敷设污水管网25公里。; 本项目为句容市污水处理厂二期二步工程，有利于提高句容市城区污水收集和处理水平; 相符. ⑷与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕 17号）相符性分析 表1-5 与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》相符性分析 方案要求; 本项目情况; 相符性. 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。; 句容市污水处理厂扩建工程为句容经济开发区污水集中处理项目，企业污水和居民生活废水接管前须满足污水处理厂接管标准。项目建成后，污水处理厂尾水能够实现达标排放。污水排口设有自动在线监控设置。; 相符. - ⑸《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号） 本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-6。 表1-6 与（苏环办[2019]36号）文相符性分析 序号; 要求; 符合性分析; 符合情况. 1; 有下列情形之一的，不予批准:(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划;(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求;(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏;(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施;(5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目符合国家及地方产业政策，选址符合当地区域发展规划，项目所采取的污染防治措施满足区域环境质量改善目标管理要求，各类污染物能稳定达标排放本次评价依据现场勘查及建设单位提供的资料，根据国家相关规范编制完成了该环境影响报告表。; 符合. 2; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目将严格落实污染物排放总量控制制度。; 符合. 3; (1)规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。(2)对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。(3)对环境质量现状。超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; 本项目位于句容经济开发区兆文桥西400米句容市污水处理厂内。不存在同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发问题;本项目拟采取的污染防治措施符合区域环境质量改善目标管理要求，各类污染物能够稳定达标排放。; 符合. 4; 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 本项目所在地不属于长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本项目不属于化工项目。; 符合. 5; 禁止新建燃煤自备电厂。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不新建燃煤自备电厂，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。; 符合. 6; 一律不批新的化.工园区，一律不批化工园区外化工企业(除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的扩建项目)，一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建(含搬迁)化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 7; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目所有危险废物均得到有效的处理处置，不存在“二次污染”。; 符合. 8; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，不属于禁止新建、扩建的落后产能和过剩产能的项目。; 符合. - ⑹《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号） 表1-11 与苏环办[2020]225号的相符性（节选） 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 一、严守生态环境质量底线 坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区城生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏"。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目所在区域为不达标区，项目采取有效污染控制措施，满足区域环境质量改善目标管理要求； 项目新增总量在句容市总量平衡； 项目符合“三线一单”管控要求; 符合. 2; 二、严格重点行业环评审批 聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业，实施清单化管理.严格建设项目环评审批，切实把好环境准入关。 （五）对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 （六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。 （七）严格执行《江苏省长江经济带发展负而清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 （八）统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进"，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; 本项目编制环境影响评价报告表，为审批制。项目位于句容经济开发区，不属于《江苏省长江经济带发展负而清单实施细则（试行）》中禁止建设的项目。不自建燃煤电厂。 项目不属于钢铁、化工、煤电行业。; 符合. - ⑺《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号） 表1-12 与苏环办〔2020〕101号的相符性（节选） 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 三、建立环境治理设施监管联动机制企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。 应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。; 本项目涉及环境治理设施为污水处理设施，报告环境风险章节，开展风险辨识，同时要求企业后期编制环境应急预案，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。并同步向应急管理部门上报。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 句容市污水处理厂成立于2002年11月，位于江苏省句容市开发区兆文桥西侧、句容河南侧，项目地理位置见附图1。污水处理厂设计总处理能力为10万m3/d，实际已建7.5万m3/d，纳污范围主要包括北部新城和中心城区（包含南部新城），服务范围北边以沪宁高速为界，东边、南边以243省道为界，西边以学府路和建业路为界，服务面积约85.41km2。废水处理工艺采用改良型AAO+深度处理（高效沉淀池+V型滤池+紫外线消毒）工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，尾水排入句容河。 句容市污水处理厂设计总处理能力为10万m3/d，分两期建设，每期又分为两步实施，其中一期一步工程（2.5万m3/d）、一期二步工程（2.5万m3/d）、二期一步工程（2.5万m3/d）已建已验，二期二步工程（2.5万m3/d）尚未建设。 目前，句容市污水处理厂已接近满负荷运转，而随着句容市中心城区人口的增长及污水管网的完善，收纳废水量将超出污水处理厂的最大处理能力。因此，句容市污水处理厂拟启动二期二步工程（2.5万m3/d）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号，2017年10月1日实施）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第16号，2021年1月1日实施）等规定及地方生态环境局的相关要求：本项目属于环境影响评价分类管理名录中“四十三、水的生产和供应业”中的“95、污水处理及其再生利用”，本项目扩建规模为2.5万m3/d，属于日处理废水量在10万吨以下，500吨及以上城乡污水处理，所以按照要求编制环境影响报告表。为此，句容市污水处理厂委托江苏国升明华生态技术有限公司对二期二步工程项目编制环境影响评价报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 污水处理及其再生利用; 新建、扩建日处理10万吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建工业废水集中处理的; 新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）; 其他（不含提标改造项目；不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用；不含仅建设沉淀池处理的）; /. 二、建设内容 1、处理方案 本项目主体工程及产品方案见表2-2。 表2-2 建设项目主体工程及产品方案 工程名称; 设计能力（万m3/d）; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 污水处理; 7.5; 10; +2.5; 8760. 2、设计进出水指标 句容市污水处理厂服务范围主要接纳句容城区的生活污水和工业废水，生活污水和工业废水比例约4:1（数据来源于《江苏省句容经济开发区规划环境影响报告书》）。根据《句容市污水处理厂二期第二步工程初步设计》内容，确定二期二步工程进水水质标准。 表2-3 污水处理厂设计进水水质 项目; CODCr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）; pH （无量纲）. 指标; 380; 160; 250; 35; 40; 4; 6~9. 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放句容河。 表2-4 污水处理厂设计出水指标 项目; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TN (mg/L); TP (mg/L); pH （无量纲）. 设计出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; 6~9. 注：括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。 3、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目新增职工4人。 工作制度：三班制，每班8小时，年工作365天，年工作时间8760h。 4、主要建设内容 本项目建设内容包含主体工程、储存工程、公用工程、辅助工程及环保工程等，工程内容具体见表2-6。 表2-6 建设项目工程内容一览表 类别; 建设名称; 建设内容; 设计能力; 备注. 主体工程; 废水处理工程; 废水处理线1条; 2.5万m3/d; 改良型AAO+深度处理工艺. 辅助工程; 监控; 仪表间; 建筑面积15m2; 依托二期一步现有. 设备维护; 维修车间; 建筑面积400m2; 依托二期一步现有. 办公; 办公区; 建筑面积200m2; 依托二期一步现有. 职工生活; 食堂; 建筑面积90m2; 依托厂区现有，提供午餐、晚餐. 检验; 化验车间; 建筑面积400m2; 依托现有，主要功能为测定废水的各项指标，化验室设备主要为pH测定仪、电导率测定仪、流量计、CODcr测定仪等，化验过程中不使用含重金属试剂. 公用工程; 给水; 自来水; 用水量146m3/a; 依托厂区现有供水管网. 排水; 排水管网; 生产废水12775m3/a; 污水处理设备处理后，排入句容河. 生活污水120m3/a. 供电; 供电设施; 3200万kw·h/a; 依托现有变电设施和电网接入. 供气; 空压系统; 1.3m3/min×1; 依托二期脱泥机间现有. 0.26m3/min×1; 依托二期反冲洗泵房现有. 绿化; 厂区绿化; 一期12608.56m2，二期16275.57m2; 依托厂区现有. 贮运工程; 贮存; 次氯酸钠罐; 10m3×2; 依托现有，位于加药间. 醋酸钠罐; 10m3×2; 依托现有，位于加药间. PAC池; 40m3×1; 依托现有，位于加药间. PAM仓库; 20m2; 依托现有，位于污泥脱水间. 环保工程; 废气处理; 恶臭气体; 生物除臭装置（25000m3/h）; 无组织排放周边环境. 废水处理; 生产废水; 污水采用格栅+改良AAO生物处理+周进周出圆形二沉池+高效沉淀池+V型砂滤池+消毒工艺; 尾水经人工湿地净化后排放句容河. 生活污水. 噪声治理; 设备运行; 采用隔声、减震等措施; 厂界达标. 固废处理; 危废废物; 建筑面积70m2; 依托现有，存放化验废物. 生活垃圾; /; 委托环卫部门处理. 环境风险; 应急池; 54m3; 依托现有，加药间南侧. 5、设计参数 句容污水处理厂二期第二步工程新建污水处理构筑物包括：改良式AAO生化池、周进周出圆形二沉池、高效沉淀池、V型砂滤池，构筑物规格见表2-7。 表2-7 项目主要构筑物规格参数 类别; 名称; 结构; 数量; 规模参数（仅二期二步的新增规模）; 备注. 新建; AAO生化池; 钢混; 1座; 尺寸：L×B×H=54.6×53.8×7.4m； 规模：2.5万m3/d; 新建构建物，新增废水设备. 圆形二沉池; 钢混; 1座; 尺寸：Φ36m，H=5m；规模：2.5万m3/d；. 高效沉淀池; 钢混; 1座; 尺寸：L×B×H=21.3×21.5×13.2m； 规模：5.0万m3/d（分为2格，每格2.5万m3/d）. V型砂滤池; 钢混; 1座; 规模：2.5万m3/d；滤池格数：4格. 依托; 粗格栅井; 钢混; 1座; 过栅流量：Qmax＝0.399m3/s 设备宽度：B=1200mm 栅条间隙：b=20mm; 依托二期一步构建物，新增废水处理设备（新增设备见表2-8）. 进水提升泵房; 钢混; 1座; Q=270L/s，H=19m，P=80kW. 细格栅渠; 钢混; 1座; 设备宽度：B=1600mm 栅条间隙：b=5mm. 紫外消毒渠; 钢混; 1座; 紫外灯模块组数：2组，每组12个模块 紫外灯管数：每个模块8根，共96根. 二次提升泵房; 钢混; 1座; Q=270L/s，H=10.0m，P=37kW. 污泥浓缩脱水间; 钢混; 1座; 处理能力70m3/h. 加药间; 钢混; 1座; /. 依托的可行性分析： 本项目依托厂区的给水、排水管道、供电系统、应急池及食堂等，需要对管线、电网等进行局部调整，以满足项目的需求。项目依托可行性分析如下： ⑴给排水管网 厂区给排水管网已铺设完成。本项目依托现有给水系统、排水系统及废水排口。根据镇江市水利局行政许可决定书《关于句容市污水处理厂10万m3/d入河排污口设置的行政许可决定》（镇水许可〔2016〕09号），一期、二期入河排污口合并建设，位于北纬31°56'12"，东经119°08'36"，总设计规模为10万m3/d，排放方式为连续排放，经管道排入河道，污水管管径1350mm，出口底高程9.2m（1985国家高程）。本项目已包含在已申请的10万m3/d内，依托具备可行性。 ⑵供电系统 本项目仅需要连接厂区现有电网。再对引入的电网按照设备布局进行合理的铺设，能够满足项目需求。 ⑶应急池 厂区现建有54m3事故应急池，位于加药间前。本项目加药间不新增储罐数量和容积，加药间内最大的贮存设施为40m3的PAC池，该事故池能够有效的收集加药间的泄漏物料。因此，现有应急池容量能够满足项目事故应急需要。 ⑷食堂 厂区现建有1座食堂，本项目仅新增4人，依托现有食堂提供午餐及晚餐，对食堂的运行基本无影响。 ⑸危废仓库 ①合规性 厂区在一期脱泥机间南侧建有一座70m2的危废仓库，危废仓库独立、专用，并按照要求上锁、专人管理。地面采取防渗措施，顶部防水、防晒，门口设置围堰，四周设截流沟。按照要求张贴标志标识，装卸、转移、暂存节点设置摄像头。 ②容量 危废仓库总面积为70m2，目前使用面积为50m2。本项目主要存放化验废物，及时转移处置，不占用较大库容量。现有危废仓库富余库容量能够满足项目需求。 ③危废相容性 本项目新增危险废物和现有危险废物种类一致，无反应性，在按照要求分类、分区存放的情况下，具备相容性。 综上，本项目依厂区现有的危废仓库具有可行性。 6、本项目水平衡 全厂采用雨污分流制。项目用水包括药剂配制用水、设备冲洗用水、废气处理用水及职工生活污水。 药剂配制用水：加药间设自动加药装置一套，加药稀释用水量为15m3/d（5475m3/a），采用污水处理厂处理后的中水，药剂配置用水全部进入污水处理系统。 设备冲洗用水：污泥设备冲洗水采用污水处理厂处理后的中水，冲洗用水量约10m3/d（3650m3/a），废水排放系数0.8，则废水产生量为8m3/d（2920m3/a），经收集后进入污水处理厂处理。 废气处理用水：恶臭废气采用生物除臭装置。水喷淋塔中的水采用污水处理厂处理后的中水。喷淋塔补水量约15m3/d（5475m3/a），废水排放系数0.8，则废水产生量为12m3/d（4380m3/a），经收集后进入污水处理厂处理。 生活污水：项目定员4人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）：车间工人的生活用水宜采用30L/人·次-50L/人·次。考虑到厂区设有的食堂，本报告采用100L/人·班计算生活用水量，污水排放系数约0.8，工作天数按365天，则生活用水量0.4m3/d（146m3/a），生活污水排放量0.32m3/d（120m3/a）。 上述排水纳入市政管网收集废水内统一核算，不做单独考虑。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-8。 表2-8 建设项目新增主要设备表 类型; 单元; 名称; 规格型号; 数量 （台/套）; 所在位置. 进水; 潜水泵; Q=270L/s，H=19.00m， P=80Kw; 1; 提升泵房. 细格栅; 阶梯格栅除污机; 栅宽B=1900mm，栅距b=5mm，渠深H=1.50m，N=2.2kW，α=50°; 2; 细格栅渠. 生化处理; 潜水搅拌器; P=4.0KW D=615mm; 8; 生物反应池. 潜水搅拌器; P=5.0KW D=615mm; 6. 潜水搅拌器; P=10.0KW D=615mm; 1. 墙泵; Q=1042m3/h，H=1m，P=5KW; 2. 手动铸铁闸门; DN1000，P=1.0KW; 1. 手动铸铁闸门; DN800，P=1.0KW; 2. 手动蝶阀; DN500，P=1.0KW; 2. 手动蝶阀; DN200，P=1.0KW; 40. 电动可调蝶阀; DN500，P=1.0KW; 1. 手动闸阀; DN800，P=1.0KW; 2. 手动蝶阀; DN250，P=1.0KW; 4. 快速接头; DN50; 3. 可曲挠橡胶接头; DN500; 3. 可曲挠橡胶接头; DN400; 2. 盘式曝气器; 橡胶膜片曝气器单个Q=1.55m³/h；; 4800. 沉淀; 中心传动单管吸泥机主机; ∅=36m，N=0.37KW; 1; 二沉池. 工作桥; B=1.0m; 1. 排渣斗; 配套吸刮泥机; 1. 排渣堰门（带手动启闭机）; BXH=500×500; 1. 出水三角堰; B=250mm，L=102m，δ=3mm; 1. 浮渣挡板; B=300mm，L=101m，δ=3mm; 1. 挡水裙板; B=600mm，L=110m; 1. 配水孔管及挡板; DN100~DN150; 1. T1池反应池搅拌机; 双层三叶浆，N=4KW，2.8×2.8×6.7m，有效水深：6m; 2; 高效沉淀池. T2池搅拌机; 双层三叶浆，N=5.5KW，3.3×2.8×6.7m，有效水深：5.9m; 2. T3池搅拌机; 双层三叶浆，N=7.5KW，4.9×4.2×6.7m，有效水深为：5.8m; 2. 刮泥机; φ13m，H=6.7m，N=0.75KW; 2. 斜管填料及支架; 孔径¢80mm，厚度1mm，斜长1000mm; 290. 沉淀池集水槽堰; 6000×350×350mm，厚度5mm; 24. 剩余污泥泵; Q=15m³/h，H=10m，N=3KW; 4. 污泥回流泵; Q=50m³/h，H=10m，N=5.5KW; 3. 污泥输送泵; Q=30m³/h，H=20m，N=5.5KW; 2. 潜污泵; Q=10m³/h，H=10m，N=0.75KW; 1. 电动葫芦; 起吊重量2t，起吊高度10m; 1. 电动葫芦; 起吊重量3t，起吊高度10m; 1. 电磁流量计; DN125，分体式; 2. 电磁流量计; 管径DN65，分体式; 2. 超声波液位计; 0-8m，4-20mA; 1. 电气及自控系统; 配套件; 1. PAM自动配药机; Q=3000L/h，三联自动配药机，N=3kW; 1. PAM加药螺杆泵; Q=2m3/h，H=30m，2用1备，N=1.5kW; 3. PAC卸料泵; Q=30m3/h，H=10m，N=4kw，1用1备; 2. PAC加药泵; Q=240L/h，H=10m，N=0.37kW，2用1备; 3. 过滤; 气动闸阀（可调）; DN400，PN=1.0MPa; 4; V型砂滤池. 气动闸阀; DN500，PN=1.0MPa; 4. 气动蝶阀; DN300，PN=1.0MPa; 4. 气动蝶阀; DN250，PN=1.0MPa; 2. 气动闸板; B×H=600×600mm，H=2.6m; 4. 手动闸板; B×H=500×500mm，H=1.2m; 4. 手动闸阀; DN250，PN=1.0MPa; 2. 双法兰限位伸缩器; DN500，PN=1.0MPa; 4. 双法兰限位伸缩器; DN400，PN=1.0MPa; 4. 双法兰限位伸缩器; DN300，PN=1.0MPa; 4. 双法兰限位伸缩器; DN250，PN=1.0MPa; 2. 电动单梁悬挂起重机; T=1t 起吊高度6m; 1. 电磁阀; DN100，PN=1.0MPa; 4. 手动球阀; DN50，PN=1.0MPa; 4. 滤板; 1140×975 δ=100; 196.7m2. 砾石承托层; d=2~4mm; 59.01m3. 匀质石英砂滤料; d=1.35mm，K60≤1.4; 295.05m3. 进水调节堰板; 4600×150; 5. 消毒; 紫外灯; /; 96根; 紫外消毒渠. 排水; 潜污泵; Q=400L/s，H=10m，P=75Kw; 1; 二次提升泵房. 微阻缓闭止回阀; DN600; 1. 可曲挠橡胶接头; DN600; 1. 电动蝶阀; DN600; 1. 公用工程; 加药; 次氯酸钠原料罐; V=8m3; 1; 加药间. 隔膜计量泵; Q=200L/h H=0.3MPa; 1. 隔膜计量泵; Q=200L/h H=0.3MPa; 1. 立式搅拌机; Φ=1200 P=4.0kw; 1. 隔膜计量泵; Q=200L/h H=0.3MPa; 2. 鼓风; 离心鼓风机; Q=140m3/min，H=75KPa，P=220KW; 2; 鼓风机房. 止回阀; DN400，PN=0.6MPa; 3. 柔性接头; DN400，PN=0.6MPa; 3. 柔性接头; DN700，PN=0.6MPa; 2. 电动蝶阀; DN400，PN=0.6MPa; 3. 手动球阀; DN25，PN=0.6MPa; 1. 污泥脱水; 浓缩脱水机; 处理能力85m3/h，P=75+22kW; 1; 污泥脱水间. 污泥进料泵; 流量40~85m3/h，H=30m; 1. 切割机; 流量40~85m3/h; 1. 絮凝剂制备系统; 流量4000L/h，粉剂4~16kg/h; 1. 加药泵; 流量0.4~2m3/h，H=30m; 1. 稳压水泵; Q=25m3/h，H=40m; 1. 6、原辅材料及理化性质 建设项目主要原辅材料及年用量见表2-9。 表2-9 建设项目主要原辅材料表 类别; 名称; 成分规格; 年耗量t/a; 最大贮存量t/a; 包装规格; 存放位置. 改扩前; 改扩后; 变化量. 辅料; PAM; ≥90%; 10.5; 14; +3.5; 2; 袋装; 脱水间. PAC; Al2O3≥30%; 900; 1200; +300; 40; 40m3池体; 加药间. 次氯酸钠溶液; 10%; 136.89; 182.52; +45.63; 20; 10m3储罐; 加药间. 醋酸钠溶液; 99%; 691.41; 921.88; +230.47; 20; 10m3储罐; 加药间. 能源; 水（t/a）; 新鲜水; 438; 584; +146; /; 管道; /. 电（kwh/a）; 380V; 1000万; 1420万; +420万; /; 电网; /. 项目原辅材料理化性质详见表2-10。 表2-10 原辅材料的理化性质 名称; 理化性质; GHS危险性; 毒理毒性. PAM; 聚丙烯酰胺，白色至淡黄色颗粒，熔点：35℃，相对密度（水=1）：1.3，线性高分子材料; 无危害分类; LD50：无资料 LC50：无资料. PAC; 聚合氯化铝（Al2Cl（OH）5），淡黄色粉末，熔点：190℃，相对密度（水=1）：2.44，易溶于水、醇等; 金属腐蚀物 类别1; LD50：无资料 LC50：无资料. 次氯酸钠; 微黄色溶液，有类氯气的气味，熔点：-6℃，沸点：102.2℃，闪点＞111℃，相对密度（水=1）：1.3，溶于水; 危害水生环境 急性危险 类别1 危害水生环境 长期危险 类别1; LD50：5800mg/kg LC50：无资料. 醋酸钠; 白色粉末，熔点：324℃，沸点：392℃，相对密度（水=1）：1.53，溶于水; 无危害分类; LD50：3530mg/kg LC50：3000mg/m3. 7、厂区平面布置 本工程的厂区平面为二期第二步生产区构筑物布置。需建设生产区包括生物处理单元及深度处理单元。第二步生产配套管线由第一步预留管线接口进行接驳，包括二沉池与配水配泥井接驳管线，高效沉淀池及V型滤池与第一步生产管线接驳等。配套第二步工程，对新建生产构筑物的地块进行厂区绿化及新建道路，完善厂区布置。平面设计原则布局合理，水流顺畅，布置紧凑，尽量少占地，功能分区明确。本项目厂区平面布置图见附图2。 总平面布置根据生产和管理要求进行布置，做到因地制宜、统筹安排、近远结合、合理紧凑。将联系密切的工段，以及为废水处理服务的仓库和辅助区域紧挨，使生产线最短、最方便，避免往返运输和作业线交叉。 8、周边环境概况 本项目位于句容市污水处理厂现有厂区内的西侧，句容市污水处理厂东侧为江苏升腾园林绿化工程有限公司，南侧隔租小河浜为农田，西侧为农田，北侧为句容河。 最近敏感点（瓜子沟自然村）位于厂区东北侧，距离约250米。本项目所在地块为公共设施用地，不占用基本农田。本项目四周概况见附图3。 9、服务范围及区域污水收集管网分布 句容市污水处理厂服务范围主要是句容城区，服务人口20.3万人，服务面积22.6km2，与其配套的污水管网总长度约113.72km。污水管网分布图见附图4。 10、尾水排放口 根据《镇江市水利局行政许可决定书》（镇水许可〔2016〕09号），句容市污水处理厂一、二期入河排污口合并建设，位于北纬31°56'12"，东经119°08'36"，设计规模10万m3/d，为生活污水入河排污口，排放方式为连续排放，经管道排入河道，污水管管径1350mm，出口底高程9.2m（1985国家高程）。尾水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1、施工期大气污染物分析 项目水池主体施工建设过程中，大气污染物主要有：施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气和产生的扬尘。扬尘污染主要来源于：①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；②运输车辆往来将造成地面扬尘；③施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 由于扬尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 另外项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气。 2、施工期水污染物分析 建设施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括地基挖掘阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。 ⑴生活污水 本工程项目现场施工期为12个月。施工人员平均按50人计，生活用水量按150L/（人·日）计，则生活用水量为7.5m3/d。生活污水的排放量系数以0.8计，则生活污水的排放量为6.0m3/d，施工期排放量约2160m3。污水的主要污染因子为COD和氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、氨氮约15mg/L，则项目施工期排放的COD约为2.1kg/d，NH3-N约0.09kg/d。 ⑵地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等，冲洗砂石料、混凝土养护废水产生量约为8m3/d。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水，产生量约为4m3/d。 3、施工期噪声污染源分析 项目施工期使用的机械主要有装载机、挖掘机、混凝土搅拌机、振捣棒等。各施工机械的噪声源强对照查阅《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A.2常见施工设备噪声源强。本项目施工机械10m处声压级如下表所示： 表2-11 项目施工设备噪声源强汇总表 序号; 机械类型; 测点距施工设备距离/m; Lmax/dB（A）. 1; 轮式装载机; 5; 90. 2; 推土机; 5; 86. 3; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84. 4; 卡车; 5; 92. 5; 移动式吊车; 5; 86. 6; 电锯; 10; 84. 4、施工期固废污染源分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的土石方及建筑垃圾。 项目施工人员约50人，按1kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为50kg/d。施工期预计共产生垃圾18t，委托环卫部门处理处置。 由于本项目水池开挖、尾水管道铺设过程产生的多余土石方，根据企业提供的设计方案，施工期开挖土方约4万m3，挖出的土方回用于地块内部道路建设和回填使用。厂区回填共需约5.16万m3不足土方约1.16万m3通过外购获取。项目施工期土方平衡情况见表2-12。 表2-12 土方平衡表 单位：万m3 项目; 数量. 总开挖量; 4. 总回填量; 5.16. 外购土方; 1.16. 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生量约为2t/d（1460t，以施工期时间为1年计算），全部用作场地平整、回填。 5、水土流失分析 水土流失是土壤侵蚀的一种，是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移等过程。城市水土流失成因既有自然因素，又有人为因素，自然因素主要包括降雨时空分布不均，雨量多而集中，降雨强度大，土壤抗冲抗蚀性能力差。句容市在4-6月雨季的降雨量占全年总降雨量的47%，形成地表径流后对裸露的表土造成严重的侵蚀和冲刷。 二、营运期 1、总体方案 句容污水处理厂二期第二步工程污水处理及污泥处理工艺方案主要考虑：技术成熟，确保出厂水稳定达标排放；基建投资和运行费用低；自动控制，提高管理水平。本项目各处理环节采用的主要工艺方案为： ⑴预处理工艺：采用回转式格栅除污机与曝气沉砂池； ⑵二级处理工艺：采用改良AAO生物处理+周进周出圆形二沉池； ⑶深度处理工艺：采用高效沉淀池+V型砂滤池； ⑷污泥处理工艺：采用离心脱水机； ⑸消毒工艺：采用紫外+次氯酸钠联合消毒。 2、具体工艺流程 ⑴工艺流程图 污水及产污环节见图2-3所示。 图2-3 句容污水处理厂二期第二步工程采用的污水处理工艺 ⑵工艺简述 ①预处理工艺 粗格栅及进水泵房：粗格栅截留进水中的较大杂物，保护水泵的正常运转，进水泵房将进厂污水进行提升，满足深度处理工程构筑物水力流程的要求。粗格栅井设置1套粗格栅机，栅条间隙20mm。潜水排污泵2台（单台Q=270L/s）。粗格栅运行根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，栅渣由输送机送至渣斗装车外运。进水泵房根据集水池水位由PLC自动控制水泵的启停，根据累计运行时间自动轮值，同时可设置手动控制；并与后续处理设施协调运转。 细格栅及曝气沉砂池：细格栅用于去除污水中较小外径的悬浮物和漂浮物，保护后续设备；曝气沉沙池去除污水中粒径≥0.2mm的砂粒和油脂，避免后续处理构筑物和渠道中的沉积从而使水流不畅或处理构筑物中闸（阀）门关闭不严等，同时减少对曝气设备、污泥处理设备的损耗，降低曝气设备堵塞的可能性。 细格栅：渠道宽度1.6m，深度1.5m，栅条间隙5mm，细格栅运行根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，在格栅后设置1台压榨机，将栅渣输送至渣斗和渣车，在脱水后的栅渣含水率小于60%。 曝气沉沙池：进水中SS比较高，含砂量较大，为更有效地洗脱有机物，更好地去除浮渣和油脂，利于后续处理工艺，工程设置曝气沉砂池1座。曝气沉砂池水流为平流形式，内分为2个廊道，有效水深3.0m，峰值停留时间为8.47min。在池的一侧充入空气，使污水沿池旋转前进，对砂粒进行曝气清洗。曝气沉砂池根据进水量调整曝气量，保证最佳去处效率及节能。曝气池内设置链式吸砂机，跨度为12.2m，配置2台除砂泵，单泵流量为42m3/h，H=7.0m。将砂斗内沉积砂粒提升后，输送至砂水分离后，外运处置，空气干管设置在沉砂池中部，采用罗茨风机供气。经收集后的撇渣由管道收集外排。 ②二级处理工艺 改良型AAO生物池：工程拟采用改良型AAO生物池进行污水二级处理，改良AAO工艺系在常规AAO法基础上改进而成，是针对传统AAO工艺碳源不足及由其引起的硝酸盐进入厌氧区干扰释磷的缺陷进行改进的。即在常规AAO法的厌氧区前增加一个选择区（预缺氧区），回流污泥先进入选择区，其目的是消除回流活性污泥中硝酸盐氮对厌氧区的不利影响，对厌氧放磷的影响，并抑制丝状菌生长，为了解决缺氧池反硝化碳源不足的问题，将进水按比例进入厌氧池和缺氧池中。改良AAO工艺保留了常规AAO法的混合液内回流，从而保证了脱氮效果。改良型AAO生物池工艺流程见图2-4。 图2-4 改良AAO工艺流程 本工程AAO生物池土建规模为2.5万m3/d。利用预缺氧区、厌氧区、缺氧区和好氧区的不同功能，进行生物脱氮除磷，同时去除BOD5，COD。本工程改良AAO生物池的设计参数见表2-13。 缺氧区和厌氧区中水下搅拌器连续运转，使污泥处于悬浮状态。生物池内混合液在沟道内流动。好样区溶解氧通过调节鼓风机的送风量，控制在2.0mg/L左右。当溶解氧浓度变化超过范围是，首先由溶解氧测定仪发生信号，启动供气管上的电动调节阀，气量的变化使管网压力发生变化，然后由压力传感器将信号传送到鼓风机的进风叶片启动器，调节导向叶片的角度，使供气管网压力回到最佳状态。 表2-13 改良AAO生物池工艺设计参数一览表 序号; 项目; 单位; 设计参数; 备注. 1; 设计流量; m3/s; 0.579. 2; 系统平均MLSS; g/L; 3.6. 3; 泥龄; d; 16.21. 4; 设计温度; ℃; 10-25. 5; 污泥负荷; kgBOD5/kgMLSS·d; 0.06. 6; 容积负荷; kgBOD5/kgMLSS·d; 0.253. 7; 水力停留时间; h; 15. 8; 剩余污泥量; t/d; 10.5. 9; 设计供气量; m3/h; 7200; 汽水比6.5:1. 10; 池内净尺寸; m; 54.6×53.8×7.4; 长×宽×高. 11; 池数量; 座; 1. 12; 池内有效容积; m3; 15625. 13; 有效水深; m; 6. 14; 污泥回流比; %; 50-150. 15; 混合液回流比; %; 100-200. 周进周出圆形二沉池：二沉池主要是进行混合液固液分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥进行分离，确保污水处理厂出水SS和BOD5等达到所要求的排放标准，工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度，是生化处理不可缺少的重要组成部分。 二沉池进水（活性污泥混合液）经配水渠配水孔管流入导流区后经折流挡板、挡水裙板，下降到池底，泥面向中心流动，汇集后呈一个平面上升。在向池中心汇流和上升过程中分离出澄清液，并反向流到池边的出水渠，形成大环形密度流，污泥则沉降到池底，提高了沉淀池的容积利用率，可提高沉淀池的水力负荷。 图2-5 周进周出圆形二沉池原理 表2-14 二沉池工艺设计参数一览表 序号; 项目; 单位; 设计参数. 1; 设计流量; m3/s; 0.289. 2; 进水方式; /; 周进周出. 3; 平均时表面负荷; m3/m2·h; 0.99. 4; 最大时表面负荷; m3/m2·h; 1.33. 5; 固体负荷; kg/m2·h; 6.15. 6; 平均沉淀时间; h; 4.4. 7; 有效水深; m; 4.5. 8; 池数量; 座; 1. 9; 单座平面尺寸; m; Φ36，H=5. 10; 最大出水堰负荷; L/s·m; 1.3. ③深度处理工艺 本项目的深度处理以SS去处为重点目标，通过去处仍然较高的SS值，并进一步降低水中COD、BOD5和TP，确保出水达标。 高效沉淀池：混凝沉淀工艺在城市污水深度处理中主要起以下作用：①进一步去除悬浮物、BOD5及COD。②除磷，因污水中的磷酸盐大部为可溶性，一级处理去除量很少，一般的二级处理也只能去除20～40%左右，强化二级处理则可大幅度提高除磷率至60%～75%。混凝沉淀能除磷90～95%，是最有效的除磷方法。③还能去除污水中的乳化油和其他工业水污染物。 原水投加混凝剂，在混合池内，通过搅拌器的搅拌作用，保证一定的速度梯度，使混凝剂与原水快速混合。高效沉淀池分为絮凝与沉淀两个部分，在絮凝池，投加絮凝剂，池内的涡轮搅拌机可实现多倍循环率的搅拌，对水中悬浮固体进行剪切，重新形成大的易于沉降的絮凝体。沉淀池由隔板分为预沉区及斜管沉淀区，在预沉区中，易于沉淀的絮体快速沉降，未来得及沉淀以及不易沉淀的微小絮体被斜管捕获，最终高质量的出水通过池顶集水槽收集排出。 本工程建设1座高效沉淀池，分为2个池，每池规模为2.5万m3/d，工艺设计参数见表2.6-3。高效沉淀池混合区内设置有PAC投加点，投加PAC（10%溶液，按30mg/L设计）；高效沉淀池絮凝区设置PAM投加点，投加量按1.0mg/L设计。PAC/PAM投加车间用于存放和投加化学除磷药剂和助凝药剂，为高效沉淀供应适量的加药量。运行中污泥回流量根据池中混合液污泥浓度进行调节控制。 图2-6 高效沉淀池原理 表2-15 高效沉淀池工艺设计参数一览表 序号; 项目; 单位; 设计参数. 1; 设计流量; m3/d; 50000. 2; 设计处理线; 条; 2. 3; 单条处理线流量; m3/h; 1042. 4; 混凝池停留时间; min; 2. 5; 混凝池有效容积; m3; 47. 6; 絮凝池停留时间; min; 4. 7; 絮凝池有效容积; m3; 55. 8; 沉淀池斜管面积; m2; 129. 9; 斜管区平均表面负荷; m/h; 8.07. 10; 斜管区最大表面负荷; m/h; 11.32. V型砂滤池：待滤水经进水阀进入V型槽，通过槽底的小孔和槽顶溢流，均匀进入滤池，而后通过砂滤层和长柄滤头流入中央气水分配渠，再通过清水出水阀流入清水池。调节清水出水阀的开度就可以调节过滤速度。由滤池的PLC控制系统连续采集滤池液位计的液面液位，然后与设定的液位进行对比，控制清水阀的开度，使滤池能保持恒水位过滤。 砂滤层会截留水中的细微颗粒，滤池运行一段时间后，就要进行反冲洗，把截留的细微颗粒冲走，恢复其过滤能力。启动鼓风机，打开气冲阀，高压空气经气水分配渠均匀进入滤池底部，由长柄滤头喷出，将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮在水中，由于V型槽底部的小孔继续进水，在滤池中产生横向水流，形同表面扫洗，将杂质推向中央排水渠排走。 图2-7 V型砂滤池原理 表2-16 V型砂滤池工艺设计参数一览表 序号; 项目; 单位; 设计参数; 备注. 1; 设计流量; m3/d; 25000. 2; 设计处理线; 条; 1. 3; 总格数; 格; 4. 4; 单池过滤面积; m2; 49.1. 5; 池长; m; 35.8. 6; 池宽; m; 16.2. 7; 池高; m; 7. 8; 滤料规格; mm; 1.35; 石英砂. 9; 滤料厚度; mm; 1350; 不含承托层. 10; 平均时正常滤速; m/h; 7.3. 11; 最大时正常滤速; m/h; 8.3. 12; 水反冲洗强度; m3/m2·h; 14.4-28.8. 13; 气反冲洗强度; m3/m2·h; 64.8. 14; 反冲洗周期; h; 24. 15; 反冲洗水量; %; ≤3. ④消毒处理工艺 紫外消毒渠：紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，造成生长性细胞死亡和（或）再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。 表2-17 紫外消毒渠工艺设计参数一览表 序号; 项目; 单位; 设计参数. 1; 设计流量; m3/d; 25000. 2; 设计处理线; 条; 1. 3; 紫外灯管数; 根; 96. ⑤污泥处理工艺 污水处理过程中产生的污泥，有机物含量较高且不易稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，处理不好将造成二次污染，故必须妥善处理。 就本项目而言，由于规模很小，采用污泥消化的费效比相当低，对于规模小于10万m3/d的污水处理厂，污泥采用厌氧消化都是不经济的。另一方面，在污水处理中，反应池系统泥龄约16d，可以认为污泥已得到基本的稳定。同时国内许多已建成的污水处理厂，采用生物脱氮除磷工艺，产生的污泥直接浓缩脱水，其效果主要指泥饼含水率与经消化后脱水相近，证明得到好氧稳定的污泥，直接浓缩脱水是可行的。由于该种方式总体效果较好，目前已在中、小型城市污水处理厂中得到广泛应用。 表2-18 污泥浓缩脱水比较表 项目; 机械处理; 重力浓缩、脱水. 主要构（建）筑物; ①污泥贮泥池 ②浓缩、脱水机房 ③污泥堆棚; ①污泥贮泥池 ②脱水机房 ③污泥堆棚. 主要设备; ①污泥浓缩、脱水机 ②加药设备; ①浓缩池刮泥机 ②脱水机 ③加药设备. 占地; 小; 大. 总絮凝剂用量; 3.5~5.5kg/T·DS; ≤3.5kg/T·DS. 对环境影响; 无大的污泥敞开式构筑物，对周围环境影响小; 污泥浓缩池露天布置，气味难闻，对周围环境影响大. 总土建费用; 小; 大. 总设备费用; 一般; 稍大. 对剩余污泥中磷的二次污染; 无污染; 有污染. 两种方式均能达到80%的含水率，但从比较表中可以看出，采用机械处理在本项目情况下具有比较明显的优势，故推荐采用机械脱水方式。 项目在现有污泥脱水间内新增一台离心脱水机，处理能力70m3/h，运行时间每天12h。 ⑥其他 化验室和在线监测系统：本项目依托现有化验室和在线监测系统，功能为测定废水的各项指标。化验室设备主要为pH测定仪、电导率测定仪、流量计、CODcr测定仪等，化验过程中不使用含重金属试剂，主要试剂及用量为136L/a硫酸、0.47kg/a硫酸银、2kg/a过硫酸钾、18L/a纳氏试剂、0.7kg/a抗坏血酸等，对环境的影响较小，不进行定量分析。 3、运行期主要污染工序 项目营运期主要污染工序如表2-19所示。 表2-19 营运期主要污染工序 项目; 产污环节; 污染物组成; 治理措施; 排放方式. 废气; 粗格栅及进水泵房; NH3、H2S、臭气浓度; 生物除臭装置（TA001）; 无组织排放. 细格栅及曝气沉砂池; NH3、H2S、臭气浓度. 脱水机房; NH3、H2S、臭气浓度. 污泥浓缩池; NH3、H2S、臭气浓度. 污泥浓缩泵房; NH3、H2S、臭气浓度. 生化池; NH3、H2S、臭气浓度; /; 无组织排放. 废水; 污泥浓缩池; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 2.5万m3/d污水处系装置（格栅+改良AAO生物处理+二沉池+高效沉淀池+V型砂滤池+消毒工艺）; 尾水排放句容河. 冲洗废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮. 浓缩污泥泵房; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮. 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮. 噪声; 机械设备、公辅设施; --; 减震、隔声; 连续. 固体废物; 格栅; 栅渣; 市政环卫部门; 不排放. 沉砂池; 沉砂; 市政环卫部门. 生化池; 污泥; 委托综合利用. 高效沉淀池; 污泥; 委托综合利用. 化验室; 化验废物; 委托资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 市政环卫部门. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、句容市污水处理厂环保手续履行情况 句容市污水处理厂成立于2002年11月15日，注册资本100万元，从事句容市区的污水处理建设运营，目前已建成一期项目（5万吨/日）和二期一步（2.5万吨/日）项目，总处理能力达到7.5万吨/日。 2000年6月，句容市污水处理厂委托河海大学环境水利研究所编制《句容市污水处理厂环境影响报告书》（一期一步），同年7月17日获得江苏省环境保护厅批复（苏环控〔2000〕72号）。2006年6月，通过镇江市发展和改革委员会验收（镇发改投资发〔2006〕175号）。 2008年9月，句容市污水处理厂委托南京智方环保工程有限公司编制《句容市污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告表》（一期二步），同年9月获得句容市环境保护局批复（批复无文号）。2010年3月，通过句容市环境保护局验收（句环字〔2010〕35号）。 2015年11月，句容市污水处理厂委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制完成《句容市污水处理厂二期第一步工程项目环境影响报告表》，2017年1月，获得句容市环境保护局批复（句环审〔2016〕114号）。2018年12月，通过句容市环境保护局验收（句环字〔2019〕23号）。 句容市污水处理厂行业类别为污水处理及其再生利用，管理类别为简化管理，登记编号：91321183677609571X001V，有效期为2019年8月30日至2022年8月29日。 现有项目环保审批情况见表2-20。 表2-20 现有项目环保审批情况 报告名称; 批复部门; 批复时间; 批复文号; 建设情况; 验收情况; 排污许可证编号. 句容市污水处理厂环境影响报告书; 江苏省环境保护厅; 2000年7月17日; 苏环控〔2000〕72号; 处理废水2.5万m3/d; 镇发改投资发〔2006〕175号; 91321183677609571X001V. 句容市污水处理厂改扩建工程项目环境影响报告表; 句容市环境保护局; 2008年9月13日; 无文号; 处理废水2.5万m3/d; 句环字〔2010〕35号. 句容市污水处理厂二期第一步工程项目环境影响报告表; 句容市环境保护局; 2019年1月14日; 句环审〔2016〕114号; 处理废水2.5万m3/d; 句环字〔2019〕23号. 2、工艺流程 现有一期（一步、二步）和二期二步污水处理工艺和本项目一致，本处不再重复描述。 3、现有工程污染物产排情况及污染治理措施 现有项目主要的产污环节和排污特征见表2-21。 表2-21 主要产污环节和排污特征 类别; 产生点; 污染物; 治理措施; 去向. 废气; 粗格栅及进水泵房; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度; 生物除臭装置; 无组织. 细格栅及曝气沉砂池; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 脱水机房; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 污泥浓缩池; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 污泥浓缩泵房; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度. 生化池; 恶臭废气; NH3、H2S、臭气浓度; /; 无组织. 食堂; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化装置; 引至屋顶排放. 废水; 市政管网; 收纳废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 格栅+改良AAO生物处理+周进周出圆形二沉池+高效沉淀池+V型砂滤池+消毒; 排放句容河. 设备冲洗; 冲洗废水; COD、SS、氨氮、总氮. 废气处理; 喷淋废水; COD、SS、氨氮、总氮. 职工生活; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮. 固废; 一般固废; 格栅; 栅渣; 环卫部门清运; 不排放. 沉砂池; 沉砂; 环卫部门清运. 生化池; 污泥; 委托处置. 化验室; 化验废物; 委托资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减震; 厂界达标. 公辅设施; 噪声; 隔声、减震. ⑴废气 原有项目废气主要为污水处理过程中，在前处理段（格栅、沉砂池）、生化池、污泥处理工段产生的恶臭气体，主要成分有硫化氢、氨等。 恶臭气体治理措施如下： ①控制恶臭散发：污泥日产日清，减少在厂内停留时间。 ②设置1座生物除臭装置，将格栅、沉砂池、污泥处理单元收集的恶臭引入生物除臭装置内，经生物除臭处理后厂界的氨、硫化氢、臭气浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准中的二级标准值后无组织排放。 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2018年12月对二期一步项目验收过程中厂界NH3、H2S、臭气浓度的监测结果，NH3、H2S、臭气浓度厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准中的二级标准。监测数据见表2-22。 表2-22 公司现有项目厂界污染物监测结果 监测点位; 项目; 指标; 单位; 检测值; 标准; 达标情况. 上风向G1; NH3; 浓度; mg/m3; 0.02-0.027; 1.5; 达标. H2S; 浓度; mg/m3; 0.019-0.34; 0.06; 达标. 臭气浓度; /; 无量纲; ＜10; 20; 达标. 下风向G2; NH3; 浓度; mg/m3; 0.036-0.042; 1.5; 达标. H2S; 浓度; mg/m3; 0.026-0.047; 0.06; 达标. 臭气浓度; /; 无量纲; 12-17; 20; 达标. 下风向G3; NH3; 浓度; mg/m3; 0.04-0.044; 1.5; 达标. H2S; 浓度; mg/m3; 0.035-0.057; 0.06; 达标. 臭气浓度; /; 无量纲; 15-18; 20; 达标. 下风向G4; NH3; 浓度; mg/m3; 0.043-0.046; 1.5; 达标. H2S; 浓度; mg/m3; 0.041-0.055; 0.06; 达标. 臭气浓度; /; 无量纲; 12-17; 20; 达标. ⑵废水 现有项目废水包括职工生活污水、设备和场地洗废水、废气喷淋废水等。废水通过厂内污水管网引入污水处理厂处理。废水处理工艺采用细格栅与曝气沉砂池+改良AAO生物处理+周进周出圆形二沉池+V型砂滤池+污泥脱水+紫外消毒，废水经过处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准后最终排入句容河。 根据句容市生态环境局网站公布的2021年5月句容市深水水务有限公司监督性监测数据，出水污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。 表2-23 现有项目废水排放达标情况 监测点位; 项目; 指标; 单位; 检测值; 标准; 达标情况. 总排口（DA001）; pH; /; 无量纲; 7.09; 6-9; 达标. COD; 浓度; mg/L; 22; 50; 达标. BOD5; 浓度; mg/L; 8.2; 10; 达标. SS; 浓度; mg/L; 5; 10; 达标. 氨氮; 浓度; mg/L; 0.57; 5; 达标. 总磷; 浓度; mg/L; 0.05; 0.5; 达标. 总氮; 浓度; mg/L; 2.12; 15; 达标. 动植物油; 浓度; mg/L; 0.06; 1; 达标. 石油类; 浓度; mg/L; 0.67; 1; 达标. LAS; 浓度; mg/L; 0.05; 0.5; 达标. ⑶噪声 原有项目废气主要噪声设备为各类风机、水泵等。设备选用噪声低、振动小的设备，并采取有效的隔声、消声措施。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 根据江苏迈斯特环境检测有限公司2018年12月对二期一步项目验收检测。厂界噪声值满足2类区标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 ⑷固体废物 原有项目固体废弃物主要为栅渣（包括菜叶、菜皮、垃圾袋、纸制品等废弃物）、沉砂池沉砂、生化处理剩余污泥和化验室废物。栅渣、沉砂池沉砂由环卫部门清运填埋处理。生化污泥进行脱水处理，确保含水率低于80%，脱水后的泥饼临时堆放在泥仓内，运往镇江市雅盛节能环保材料有限公司、南京星凯新型建材有限公司、中电环保（镇江）生物能源有限公司、江苏建华陶粒有限公司进行综合利用。化验废物委托资质单位进行处理处置；生活垃圾由环卫部门清运。 4、排污许可证执行情况 句容市污水处理厂排污许可证有效期限为2022年9月1日至2027年8月31日，许可证编号：91321183677609571X001V。管理类别为简化管理。不涉及废气排口，废水排口为主要排放口。 公司目前已按照自行监测管理要求开展自行监测，并按照要求提交季度执行报告和年度执行报告。公司已形成完善的纸质台账记录与电子记录，包括生产台账与环保设施台账。 5、总量控制指标情况 根据《句容市污水处理厂二期第一步工程项目环境影响报告表》及其批复（句环审〔2016〕114号）、句容市污水处理厂排污许可证及2022年执行报告，句容市污水处理厂不涉及废气总量许可，废水许可排放量和实际排放量见表2-25。 表2-25 现有项目污染物排放总量达标情况 单位：吨/年 种类; 名称; 批复总量; 排污许可量; 实际排放量; 达标情况. 废水; 水量; 27375000; /; /; /. COD; 1368.5; 1368.75; 395.57; 达标. BOD5; 273.5; /; 98.46; 达标. SS; 273.5; /; 176.13; 达标. 氨氮; 157.65; 136.88; 7.81; 达标. 总磷; 13.725; 13.69; 6.38; 达标. 总氮; 410.75; 410.63; 254.82; 达标. 6、现有工程存在的环保问题 ①句容污水处理厂满负荷运行，随着句容的快速发展，句容污水处理厂服务范围进一步扩大，存在雨天时溢流污水的风险，造成对句容河的污染； ②公司二期一步项目未设置高效沉淀池，对磷去除率效率较低。 7、以新带老措施 ①扩建二期二步工程后，句容污水处理厂规模可达10万m3/d，可解决目前满负荷运行问题； ②扩建二期二步工程后，二期一步项目废水与二期二步项目共5万m3/d通过混凝沉淀二级处理。二期 一步项目废水经混凝沉淀工艺，增加化学污泥产生量，根据下文二期二步固废产生情况分析，二期一步项目废水混凝沉淀工艺会产生约2281.25t/a污泥（含水率80%），此部分污泥与全场污泥一起送至镇江市雅盛节能环保材料有限公司、南京星凯新型建材有限公司、中电环保（镇江）生物能源有限公司、江苏建华陶粒有限公司进行综合利用。 ③同步实施中水回用和生态缓冲区方案，方案内容为：约34560m3/d尾水作为玉清河及葛仙湖生态补水，约1722m3/d用于句容市绿化浇灌、道路浇洒、消防等用水，合计回用量36282m3/d。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴区域环境空气质量达标情况 根据《2022年度镇江市生态环境状况公报》数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2022年度镇江市环境状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/ （ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 0.00; 达标. NOX; 年平均质量浓度; 30; 40; 0.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 0.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 0.00; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度; 184; 160; 0.15; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 900; 10000; 0.00; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO；六项污染物全部达标即为城市环境空气指标达标。根据表3-1，项目所在区O3浓度超标，判定为不达标区。 镇江市发布的关于大气环境质量改善的文件(区域整治方案)有：《关于印发镇江市2023年大气污染防治工作计划的通知》（镇大气办〔2023〕4号）。通过坚持项目化减排，围绕产业结构调整、VOCs综合整治、重点行业深度治理等工作，全市推进治气重点工程项目581项。大气环境质量状况可以得到进一步改善。 ⑵环境空气质量补充监测（引用） 2024年1月25日-27日，江苏迈斯特环境检测有限公司在厂区西南侧600米的盘山头设置监测点，对环境空气中的氨、H2S、臭气浓度进行连续3天的监测。大气监测点位置及监测项目见表3-2。大气环境监测结果见表3-3。 表3-2 大气污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 纪家边; 701964; 3534722; NH3、H2S、臭气浓度; 2024.1.25~2024.1.27; SSW; 600. 备注：采用UTM坐标系 表3-3 大气环境各污染因子监测结果及评价指数表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（µg/m3）; 监测浓度范围（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 纪家边; NH3; 小时平均; 200; 20-60; 30; 0; 达标. H2S; 小时平均; 10; ND（＜1）; ＜10%; 0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 一次值; 20; <10; /; 0; 达标. 由表3-3可以看出，NH3、H2S环境空气中的浓度达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界限值。由此可见，评价区内项目特征因子的环境质量良好。 2、地表水环境（实测） 项目纳污水体为句容河。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 2021年8月27日-29日，江苏迈斯特环境检测有限公司在句容河布设3个监测断面。对水质进行连续3天的监测（每天2次，涨落潮各一次）。具体监测断面位置见表3-4。地表水环境监测结果见表3-5。 表3-4 地表水环境现状监测断面布设 断面编号; 河流名称; 断面位置; 监测因子; 监测时段. W1; 句容河; 污水处理厂排污口上游500m; 水温、pH、溶解氧、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、LAS、色度; 连续3天，涨落潮各1次. W2; 污水处理厂排污口下游1000m. W3; 污水处理厂排污口下游2000m. 表3-5 地表水水质监测结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 监测点位; 因子; 水温; pH; DO; COD; BOD5; SS. W1; 最小值; 24.2; 7; 8.36; 11; 2.2; 12. 最大值; 26.4; 7.4; 8.68; 16; 3.2; 17. 平均值; 25.27; 7.22; 8.51; 13.33; 2.67; 14.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; /; 0.11; 0.1; 0.44; 0.44; 0.24. W2; 最小值; 24.2; 7.1; 8.31; 11; 2.1; 15. 最大值; 26.8; 7.4; 8.62; 18; 3.8; 18. 平均值; 25.47; 7.23; 8.46; 15.33; 3.13; 16.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; /; 0.16; 0.1; 0.51; 0.52; 0.28. W3; 最小值; 24.6; 7.2; 8.28; 12; 2.4; 13. 最大值; 26.6; 7.5; 8.6; 18; 3.8; 18. 平均值; 25.43; 7.33; 8.42; 14.5; 2.95; 15.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; -. 标准指数; /; 0.17; 0.1; 0.48; 0.49; -. III类标准; /; 6-9; 5; 20; 4; -. 监测点位; 因子; 氨氮; TP; 石油类; 粪大肠菌群; LAS; 色度. W1; 最小值; 0.3; 0.1; 0.02; 940; ND（0.05）; 35. 最大值; 0.414; 0.15; 0.04; 1200; ND（0.05）; 40. 平均值; 0.35; 0.13; 0.03; 1081.67; ND（0.05）; 37.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.23; 0.42; 0.06; 0.05; 0.17; /. W2; 最小值; 0.351; 0.14; 0.02; 1500; ND（0.05）; 35. 最大值; 0.489; 0.19; 0.04; 1800; ND（0.05）; 40. 平均值; 0.42; 0.17; 0.03; 1666.67; ND（0.05）; 37.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.28; 0.55; 0.05; 0.08; 0.17; /. W3; 最小值; 0.26; 0.09; 0.02; 1300; ND（0.05）; 35. 最大值; 0.403; 0.13; 0.03; 1500; ND（0.05）; 40. 平均值; 0.34; 0.11; 0.03; 1400; ND（0.05）; 38.33. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.22; 0.37; 0.05; 0.07; 0.17; /. Ⅳ类标准; 1.5; 0.3; 0.5; 20000个/L; 0.3; /. 监测结果表明，句容河水质现状测点的pH、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、LAS等指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准要求。 3、声环境（实测） 2021年8月27日-28日，江苏迈斯特环境检测有限公司在厂界四周布设噪声监测点。对厂界声环境进行2天的监测，每天昼间和夜间各监测一次。具体监测点位及结果见表3-6和3-7。 表3-6 噪声现状监测点位 类别; 测点编号; 监测点位; 距离; 功能; 监测项目. 四周厂界; N1; 东厂界; 厂界外1m; 2类; 等效连续A声级. N2; 南厂界; 厂界外1m; 2类. N3; 西厂界; 厂界外1m; 2类. N4; 北厂界; 厂界外1m; 2类. 表3-7 声环境现状监测结果一览表 单位：dB（A） 测点编号; 2021年8月27日. 昼间值; 标准值; 达标情况; 夜间值; 标准值; 达标情况. N1; 58; 60; 达标; 48; 50; 达标. N2; 57; 60; 达标; 46; 50; 达标. N3; 56; 60; 达标; 47; 50; 达标. N4; 57; 60; 达标; 47; 50; 达标. 测点编号; 2021年8月28日. 昼间值; 标准值; 达标情况; 夜间值; 标准值; 达标情况. N1; 58; 60; 达标; 47; 50; 达标. N2; 56; 60; 达标; 46; 50; 达标. N3; 57; 60; 达标; 45; 50; 达标. N4; 56; 60; 达标; 46; 50; 达标. 由表3-7可见，句容市污水处理厂四周厂界昼、夜间声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 4、地下水（实测） 区域未进行地下水环境规划区划，经调查项目周边地下水无饮用水功能，本次地下水水质现状参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准。本项目地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表3-8。 表3-8 地下水水质监测及评价结果 单位：mg/L；pH无量纲 项目; 监测结果; 地下水水质状况. D1; D2; D3; D1; D2; D3. pH值; 7.1; 7.2; 7.1; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 氨氮; 0.154; 0.18; 0.134; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 硝酸盐氮; 13.4; 7.09; 0.16; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ. 亚硝酸盐氮; 0.006; 0.005; 0.005; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 挥发酚; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 氰化物; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 砷; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 汞; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 六价铬; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 总硬度; 160; 350; 510; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 铅; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 氟化物; 0.50; 0.57; 0.46; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 镉; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 铁; 0.20; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 锰; ND; ND; ND; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 溶解性固体; 275; 560; 800; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ. 高锰酸盐指数; 2.2; 2.4; 2.3; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 硫酸盐; 62.3; 73.3; 86.5; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 氯化物; 34.2; 82.4; 123; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 总大肠菌群; 84; 94; 81; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 菌落总数; 110; 130; 125; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 备注：挥发酚检出限0.3ug/L；氰化物检出限2ug/L；砷检出限0.3ug/L；汞检出限0.04ug/L；六价铬检出限4ug/L；铅检出限0.25ug/L；镉检出限0.025ug/L；铁检出限30ug/L；锰检出限10ug/L。 监测结果表明，除总大肠菌群、菌落总数及D3点氨氮外，监测期间各监测点位所测因子均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类以上标准要求，区域地下水环境质量总体较好。大肠菌群、菌落总数及D3点氨氮可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，距离项目最近居民区为东北侧的瓜子沟，直线距离为250米。 2、声环境 句容市污水处理厂厂界外50米无敏感目标。 3、地表水环境 项目尾水排放句容河，句容河位于厂区北侧80m。周边水系见附图5。 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目在句容污水处理厂现有厂区内建设，不涉及生态环境保护目标。周边生态红线见附图6。 表3-9 本项目主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 大气保护目标; 702916; 3535657; 瓜子沟; 居民; 二类区; NE; 250. 702405; 3535830; 陈家埠; 居民; N; 350. 701848; 3535601; 杜家山; 居民; NW; 400. 地表水; 702664; 3535464; 句容河; 河流; III类; N; 80. 声环境; 本项目边界外50米范围内无声环境敏感目标. 土壤; 本项目边界外50米范围内无土壤环境敏感目标. 地下水; 本项目边界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等敏感目标. 生态环境; 708037; 3540208; 句容水库饮用水水源保护区; 水源水质; 水源水质保护; NE; 7000. 备注：①本项目采用UTM坐标系；②敏感目标相对厂界距离为距离厂界最近距离 表 3-8 水环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保护内容; 相对厂界m; 相对排污口 m; 与本项目的水力联系; 环境功能区划. 距离; 坐标; 高 差; 距离; 坐标. X; Y; X; Y. 句容河; 水体; 水质达标; 3700; 560; -3600; 0; 80; 560; -3600; 污水处理厂纳污河流; III. 注：坐标采用相对坐标，厂界西南角为坐标原点（0,0） |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 NH3、H2S、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中的二级标准限值。具体数值见表3-10。 表3-10 大气污染物排放标准 污染物; 单位; 二级标准限值; 依据. NH3; mg/m3; 1.5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准. H2S; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 二、废水 句容市污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水排放句容河。 表3-11 地表水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物名称; 排放浓度限值; 标准来源. 句容市深水水务有限公司排口; pH; 6.0～9.0; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准. COD; ≤50. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. 总磷; ≤0.5. 总氮; ≤15. LAS; ≤0.5. 石油类; ≤1. 动植物油; ≤1. 粪大肠菌群数（个/L）; ≤1000. 注：括号外数值为＞12℃控制指标，括号内数值为≤12℃控制指标。 三、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目时期; 声环境功能类别; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; --; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间偶发噪声的最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）. 四、固体废物 生活垃圾管理执行《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令 第157号，2015年5月修订）中的相关要求。 一般固废暂存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物暂存执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的有关规定要求。危险废物的转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令 第5号）执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染排放情况见表3-13。 表3-13 本项目总量核算表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 项目产生量; 削减量; 排放环境量. 废水; 水量; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; 0. 无组织废气; NH3; 1.113; 0.765; 0.348. H2S; 0.116; 0.081; 0.035. 固废; 一般固废; 11473.75; 11473.75; 0. 危险固废; 1; 1; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0. 表3-14 项目实施后全公司污染物的总量变化情况 单位：t/a 种类; 污染物名称; 原环评批复量; 以新带老削减量; 本项目排放量; 全厂排放量; 排放增减量. 废水; 水量; 27375000; 4117930; 0; 23257070; -4117930. COD; 1368.5; 205.65; 0; 1162.85; -205.65. BOD5; 273.5; 40.93; 0; 232.57; -40.93. SS; 273.5; 40.93; 0; 232.57; -40.93. 氨氮; 157.65; 23.92; 0; 133.73; -23.92. 总磷; 13.725; 2.095; 0; 11.63; -2.095. 总氮; 410.75; 61.89; 0; 348.86; -61.89. 无组织; NH3; 0.876; 0; 0.348; 1.224; +0.348. H2S; 0.0328; 0; 0.035; 0.0678; +0.035. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危废废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. ⑴总量控制因子 本次评价确定实行总量考核和控制的污染物分别为： ①废气：不涉及废气总量控制指标； ②废水：总量控制因子为COD、氨氮、总磷、总氮；总量考核因子为SS、BOD5； ③固废：工业固体废物全部处置或利用，不排放，不需要申请总量。 ⑵建设项目污染物排放量分析 本项目实施后新增总量： 废气污染物无组织排放量：NH3：0.348吨/年；H2S：0.035吨/年。 本项目实施后全厂总量： 废水污染物排放量：废水量：2325.7万吨/年；化学需氧量：1162.85吨/年；五日生化需氧量：232.57吨/年；悬浮物：232.57吨/年；氨氮：133.73吨/年；总磷：11.63吨/年；总氮：348.86吨/年。 废气污染物无组织排放量：NH3：1.224吨/年；H2S：0.0678吨/年。 ⑶总量平衡方案 废气：不涉及总量平衡指标。 废水：废水中的COD、氨氮、总磷、总氮在厂内平衡。 固废：工业固体废物全部处置或利用，不排放，不需要申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期环境影响主要污水处理设施施工、尾水管线敷设、进厂道路施工的环境影响。施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废污水等对周围环境的影响，以下施工期对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 1、施工期大气环境影响分析 ⑴施工扬尘 建筑物的建筑过程，建筑垃圾、弃土以及建材的倾倒过程，建筑材料的露天堆放等是造成项目建设区域环境空气中悬浮物大量增加的主要原因。堆土裸露，风致扬尘，漫天飞舞的颗粒物，给建筑物和周边楼房、居民蒙上一层建筑粉尘、泥土，使空气中颗粒物浓度大大超过国家标准，使人们生活的环境质量恶化。当车辆经过布满尘土的区域或建材运输车辆进入建筑工地，由汽车行驶又会产生大量扬尘。根据有关资料报道，当一辆14t的载重卡车以20km/h的速度在含泥30%的道路上行驶时，每千米将扬起2.85kg粉尘。由于雨水的冲刷以及车辆的碾压，使施工现场变得泥泞不堪，进出工地的运输车在这样的道路上行驶后使其车轮粘满泥土，其后给城市道路带来一片泥浆和粉尘。 据资料介绍，建设工地道路扬尘是建设施工工地扬尘的主要来源，约占全部工地扬尘的62%，其他施工作业扬尘占38%。 建设工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围栏外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，在扬尘点下风向0-50m为重污染带，50-100m为中污染带，100m以外为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。 据类比调查，在一般气象条件下施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/Nm3左右。 ⑵施工燃油机械和车辆尾气 施工期燃油机械和车辆产生少量尾气，含少量NOX、CO等污染物。废气污染影响范围在常规气象条件下，最大不超过排气孔下风向轴线几十米远距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。由于施工机械和车辆相对较为分散，加之地面开阔，施工燃油机械和车辆产生的少量尾气容易就地扩散稀释，影响小。车辆进出工地及外界道路上形势对道路两侧影响有限。 ⑶施工期对居民的影响分析 本项目最近敏感目标为瓜子沟，直线距离为250m，因此本项目施工对其影响较小。此外，施工过程采用围挡等措施，进一步降低对周边居民的影响。 2、施工期水环境影响分析 施工过程涉及的废水主要包括施工生产废水及施工人员生活污水。 ⑴施工生产废水 项目施工废水主要来自于施工机械设备冲洗、运输车辆冲洗、混凝土养护及构筑物基础施工中产生的泥浆废水等。这部分废水含大量泥沙，悬浮物浓度较高，pH呈碱性，并带有少量油污，施工期施工废水最大产生量约4m3/d；另外雨季作业场地的地面径流水含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。 ⑵施工人员生活污水 本工程项目现场施工期为12个月。施工人员平均按50人计，生活用水量按150L/（人·日）计，则生活用水量为7.5m3/d。生活污水的排放量系数以0.8计，则生活污水的排放量为6.0m3/d，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、氨氮约15mg/L。本项目不设置施工人员宿舍，施工人员产生生活污水均依托厂区现有设施进行消纳，不存在直接将施工期生活污水排入地表水的情况，不会对地表水水质产生不利影响。 在严格落实施工期生产废水、生活污水的各种治理措施、禁止向周边环境排放生产废水、生活污水的前提下，项目施工期产生的污水对所在地水环境的影响较小。 3、施工期声环境影响分析 噪声是施工期主要的污染因子，污水处理工程在施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如打桩机、搅拌机、电锯、吊车等机械噪声，典型施工机械噪声源强见表4-1。 表4-1 典型施工机械噪声源强 单位：dB（A） 噪声源; 源强; 噪声源; 源强. 打桩机; 105; 推土机; 92. 搅拌机; 90; 挖掘机; 79. 电锯; 110; 吊车; 80. 施工期噪声源近似视为点声源，按点声源计算施工机械噪声的距离衰减公式见下式： LP=LPO−20lgrr0−Δl 式中：Lpo——参考位置r0处的声级（dB（A））； r——预测点处与点声源之间的距离（m）； r0——参考点与点声源之间的距离（m）； Δl——附加衰减量（dB（A））。 根据各种施工机械的源强预测结果见表4-2。 表4-2 施工期噪声预测结果 施工阶段; 施工机械; 距机械X米处噪声值dB（A）; 噪声限值. 10; 20; 30; 50; 100; 昼间; 夜间. 土石方; 推土机; 72; 66; 62; 58; 52; 70; 55. 挖掘机; 59; 53; 49; 45; 39. 打桩; 打桩机; 85; 79; 75; 71; 65. 结构; 搅拌机; 70; 64; 60; 56; 50. 电锯; 90; 84; 80; 76; 70. 装修; 吊车; 60; 54; 50; 46; 40. 从表4-2可以知，除电锯和打桩机噪声外，施工机械距离场界50m时，白天厂界可以达标；除电锯和打桩机噪声外，施工机械距离场界100m时，夜间场界可以达标。施工期，本项目周边最近居民点为瓜子沟，与厂界距离约250m，因此，工程施工期噪声对周围居民区影响较小。 施工期噪声会对周边环境产生一定影响，但施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失；通过采取合理布局、加强管理、加强施工机械维修和保养、严禁夜间和午休期间施工等防治措施后，项目施工不会对评价范围内声环境产生明显不利影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的工程弃土、建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。 ⑴工程弃土 本项目弃方将用于污水处理厂厂区场地平整，不单独设置弃土场。建设单位在建设施工过程中应合理安排工期，土石方开挖阶段选择在少雨季节，减少堆场土方暂存量，并做好临时堆土场的防风防水措施。在施工期结束以后，应及时对临时堆场进行清理，临时堆场表面恢复绿化植被。 ⑵建筑垃圾 一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材、水泥包装袋等，大多可回收。建设单位应要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时处理，并运送到正规渣场处置。 ⑶生活垃圾 生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，施工人员按50人计，本项目施工期生活垃圾产生量约为25kg/d，应委托当地环卫部门进行处理。 在采取上述分类处理处置措施后，本项目施工期产生的固体废物均可得到回收利用或卫生安全处置，不会对环境产生不良影响。 5、施工期生态环境影响分析 尾水管线、配套进场道路开挖施工主要的生态影响为两个方面：一是开挖对土壤、地下水及开挖土的堆放、回填对环境的影响；二是开挖堆土在雨季出现的水土流失，尤其在暴雨季节，雨量集中，雨水强度大，水土流失会加重其对水环境、生态环境的影响。 管网施工属于临时占地，管网建设是呈线状进行，施工方式有管槽开挖和顶管法。其中，顶管法不需开挖。为了尽量减少施工占地面积，管槽开挖的施工宽度多以管道中心线两侧5m的距离为施工范围。临时占地施工中应采取严格的措施保护表土，避免造成不可恢复的影响。施工开挖时，将表层土（建议厚度30～50cm）单独收集堆放，并采取水土流失防治措施。施工结束后，先将地下土回填，之后再将表层土均匀覆盖于表面，对场地进行平整，以减轻对土地质量的影响。只要在施工期注意规划，施工后及时清理场地和绿化，其不利影响是可以得到有效控制的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目属污水处理及其再生利用（D4620）行业。运营期环境影响和保护措施执行《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。 一、废气 1、源强及达标排放情况 污水处理厂运营期的主要大气污染物是恶臭气体，恶臭排放设施主要是粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、浓缩污泥泵房、改良AAO池。 污水处理厂的恶臭气体主要产生于污水处理过程中，伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢过程，主要成分为H2S和NH3，其它污染物影响相对较小，可不予考虑。本次评价以H2S、NH3两个因子来分析评价恶臭的排放强度。 本项目对恶臭产生较为集中的是粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、浓缩污泥泵房采用生物除臭方式处理，进行分区密闭收集、负压吸引、集中除臭。据设计资料，生物除臭处理工艺去除效率为90%，经处理后尾气以无组织形式排放。 表4-3 本项目废气处理方式一览表 序号; 废气源; 处置方式; 处理效率; 排放方式. 1; 粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、浓缩污泥泵房恶臭气体; 生物除臭，经密闭收集，负压吸引后进入生物滤池处理; 90%; 无组织排放. 污水处理厂恶臭气体源强与污水处理厂营运过程中污泥生成量的多少有关系，依据设计单位多年污水处理厂设计和运行数据，类比调查同类型、类似规模污水处理厂恶臭污染物排放源强（南京市城南污水处理厂二期项目、南京市城北污水处理厂等项目），估算本项目污水处理设施恶臭产生源强，本项目废气产生量见表4-4。 表4-4 恶臭产生污染物类比排放系数及产生量 序号; 工序; 污染物; 产生量（kg/h）. 1; 粗格栅及进水泵房; H2S; 0.002. NH3; 0.022. 2; 细格栅及曝气沉砂池; H2S; 0.002. NH3; 0.022. 3; 污泥脱水机房; H2S; 0.0013. NH3; 0.013. 4; 污泥浓缩池; H2S; 0.002. NH3; 0.02. 5; 浓缩污泥泵房; H2S; 0.002. NH3; 0.02. 6; 改良AAO池; H2S; 0.003. NH3; 0.03. 表4-5 本项目无组织废气污染源产生及排放情况 序号; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 防治措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积 （m2）; 面源高度（m）. 1; 粗格栅及进水泵房; H2S; 0.018; 生物除臭; 0.002; 0.0002; 48（生物除臭装置区域面积）; 4. NH3; 0.193; 0.019; 0.0022. 2; 细格栅及曝气沉砂池; H2S; 0.018; 生物除臭; 0.002; 0.0002. NH3; 0.193; 0.019; 0.0022. 3; 污泥脱水机房; H2S; 0.011; 生物除臭; 0.001; 0.00013. NH3; 0.114; 0.011; 0.0013. 4; 污泥浓缩池; H2S; 0.018; 生物除臭; 0.002; 0.0002. NH3; 0.175; 0.018; 0.002. 5; 浓缩污泥泵房; H2S; 0.018; 生物除臭; 0.002; 0.0002. NH3; 0.175; 0.018; 0.002. 6; 改良AAO池; H2S; 0.026; /; 0.026; 0.003; 2937; 5. NH3; 0.263; 0.263; 0.03. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; S1; 生物除臭装置; H2S; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准; 60; 0.009. NH3; 1500; 0.085. 2; S2; 改良AAO池; H2S; /; 60; 0.026. NH3; 1500; 0.263. 无组织排放总计. 无组织排放总计; H2S; 0.035. NH3; 0.348. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; H2S; 0.035. 2; NH3; 0.348. 2、项目废气非正常排放情况 ⑴非正常工况排放情况 非正常工况一般包括开停车、检修、环保设施运转不正常等情况。本项目不涉及处理设备在开、停机状态、检修状态的排污，主要考虑环保设施运转不正常的情况，按照最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降为0，非正常工况发生的频次每年1次。项目非正常排放情况见表4-8。 表4-8 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 单次排放量（kg）; 年发生频次（次）; 应对措施. S1; 生物除臭装置失效; H2S; 0.0093; 0.5; 0.001; 1; 发生故障后立即停止生产，及时维修. NH3; 0.097; 0.5; 0.011; 1. ⑵非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，在日常运行过程中，建议采取如下措施：①加强对废气处理装置的日常维护与检查，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产，并通报环保设备厂商对设备进行故障排查；②建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 3、恶臭影响分析 ⑴恶臭的产生 本项目异味气体主要来源于生产过程产生的氨和硫化氢等污染物。恶臭气体的性质见表4-9。 表4-9 恶臭物质理化特征 恶臭物质; 嗅阈值（ppm）; 嗅阈值（mg/m3）; 臭气特征. 氨; 1.5; 1.14; 刺激味. 硫化氢; 0.00041; 0.00059; 臭蛋味. ⑵恶臭影响分析 根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，见表4-10。 表4-10 臭气强度分级表 强度等级; 嗅觉判别标准; 污染程度. 0; 无气味; 无污染. 1; 轻微感觉到有气味; 轻度污染. 2; 明显感到有气味; 中度污染. 3; 感到有强烈气味; 重污染. 4; 无法忍受的强臭味; 严重. 表4-11 恶臭影响范围及程度 范围（m）; 0-15; 15-30; 30-100. 强度; 1; 0; 0. 恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15米时对环境的影响可基本消除。为使恶臭对周围环境影响减至最低，建议对厂区建筑物进行合理布局，实行立体绿化，建设绿化隔离带使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低。 同时，根据影响预测结果，氨、硫化氢等异味污染物正常排放情况下对周围环境影响无明显影响，大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 4、自行监测要求 按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）制定项目废气自行监测方案，见表4-12。 表4-12 项目废气自行监测要求 产生单元; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水处理; 厂界或防护带边缘的浓度最高点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值. 厂区甲烷体积浓度最高处; 甲烷; 1次/年. 备注：①防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥脱水机房附近；②通常位于格栅、初沉池、污泥消化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等位置，选取浓度最高点设置监测点位。 6、废气治理设施可行性分析 本项目粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、浓缩污泥泵房产生的废气经收集后，通入生物除臭装置处理，无组织排放。 恶臭气体的处理方法主要有化学法、物化法和生物滤池法等。生物过滤法具有装置简单可靠、净化效率高、抗冲击能力强、投资和运行成本低、可以自动操作、无二次污染等优点。臭气气体以升流或下降方式通过一定厚度的生物活性填料层（填料层是具有吸附性的滤料如土壤、堆肥等），附着于生物填料上的微生物利用臭气中的污染物作为能源，维持生命活动，并将其分解为CO2、H2O和其他无机盐类，使废气得以净化。 表4-15 废气处理装置参数 序号; 参数名称; 单位; 数值. 1; 风量; m3/h; 25000. 2; 占地面积; m2; 48. 3; 活性介质填装高度; m; 2. 4; 无机碳容量; m3; 96. 5; 空塔流速; m/s; 60. 6; 停留时间; s; 13.8. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ1031-2019），生物过滤除臭属于可行技术。 表4-16 废气治理可行技术参考表 排放源; 污染物; 可行技术; 本项目. 预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段; 氨气、硫化氢等恶臭气体; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 生物过滤. 因此，粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥浓缩池、浓缩污泥泵房产生的恶臭气体经生物滤池处理后，可达标排放。氨、硫化氢和臭气浓度厂界最高浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值。本项目大气环境污染物防治措施是可行的。 7、环境影响分析 镇江市环境空气质量总体未达标，超标污染物为臭氧。项目所在评价区域为不达标区。镇江市发布的关于大气环境质量改善的文件(区域整治方案)有：《关于印发镇江市2023年大气污染防治工作计划的通知》（镇大气办〔2023〕4号）。通过坚持项目化减排，围绕产业结构调整、VOCs综合整治、重点行业深度治理等工作，全市推进治气重点工程项目581项。大气环境质量状况可以得到进一步改善。 根据监测数据，项目周边NH3、H2S环境空气中的浓度达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界限值。 本项目产生的恶臭废气（氨、硫化氢和臭气浓度）采用推荐可行的治理措施，项目边界周边100米范围内没有环境敏感目标，项目在严格落实各项废气污染治理设施、并有效运行的前提下，本项目废气排放对周边环境的影响可接受。 二、废水 1、废水排放源强 正常运行工况下，其自身产生的生产废水和生活污水同整个处理规模比较起来较小且纳入处理工艺中排放处理，因此，本评价只对污水处理厂的进水和出水进行分析。本项目进水浓度按照设计进水浓度计算，尾水中污染物浓度参照排放标准来计算。本项目污水处理规模为2.5万m3/d，项目实施后全厂污水处理规模为10万m3/d，以新带老措施中水回用方案中回用水36282m3/d，尾水排放量为63718m3/d，比现有排放量减少11282m3/d。本项目建成后全厂废水排放情况如表4-21所示。 表4-21 项目建成后全厂废水污染物排放情况 序号; 污染 因子; 现有项目; 项目建成后. 产生浓度(mg/L); 环评批复量（t/a）; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 1; 废水量; /; 27375000; /; 23257070. 2; COD; 50; 1368.5; 50; 1162.85. 3; BOD5; 10; 273.5; 10; 232.57. 4; SS; 10; 273.5; 10; 232.57. 5; NH3-N; 5(8)*; 157.65; 5(8)*; 133.73. 6; TP; 0.5; 13.725; 0.5; 11.63. 7; TN; 15; 410.75; 15; 348.86. 8; 动植物油; 1; -; 1; 23.26. 石油类; 1; -; 1; 23.26. LAS; 0.5; -; 0.5; 11.63. *括号外数值为＞12℃控制指标，括号内数值为≤12℃控制指标。一年中，水温＞12℃按9个月计算，水温≤12℃按3个月计算。 表4-22 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 功能目标; 经度; 纬度. 1; DA001; 119°08′35.496″; 31°56′11.533″; 2325.7; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放、流量稳定; /; 句容河; III; 119°08′36.539″; 31°56′12.673″. 表4-23 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 3.19; 1162.85. BOD5; 10; 0.64; 232.57. SS; 10; 0.64; 232.57. 氨氮; 5（8）; 0.37; 133.73. 总磷; 0.5; 0.03; 11.63. 总氮; 15; 0.96; 348.86. 动植物油; 1; 0.06; 23.26. 石油类; 1; 0.06; 23.26. LAS; 0.5; 0.03; 11.63. 全厂排放口合计; COD; 1162.85. BOD5; 232.57. SS; 232.57. 氨氮; 133.73. 总磷; 11.63. 总氮; 348.86. 动植物油; 23.26. 石油类; 23.26. LAS; 11.63. 2.废水污染治理设施可行性分析 ⑴处理规模的合理性 根据《句容市排水规划》（2014-2030），至2030年末，预测句容污水集中处理量24.37万m3/d，规划城市污水处理厂3座，总处理规模25.5万m3/d。句容污水处理厂二期二步工程是按照规划的设计，达到城建目标的需要。 ⑵污水处理工艺可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中表 4 污水处理技术参照表，项目预处理技术均为“细格栅及沉砂池”，属于表 4 中可参照的预处理技术；项目生化处理技术为“改良A2/O工艺”（缺氧好氧），属于表 4 中可参照的生化处理技术；项目深度处理技术为“高效沉淀池+V型砂滤池+紫外消毒”属于表 4 中推荐的深度处理技术；属于表 4 中推荐的深度处理技术；本厂有少量的工业废水。综上，本厂的废水污染防治技术属于《排污许可证申请与合法技术规范 水处理 （试行）》（HJ 978-2018）中推荐技术，本厂的水处理技术基本可行。 因此，本项目废水处理工艺对进水水质的处理具有可行性。 ⑶尾水达标的可行性分析 根据《室外排水设计规范》（2019）和建设项目初设可知，本项目污水的各污染物去除效果见表4-31，根据污水处理效果表可知，项目污水经设计工艺处理后，各污染物可以满足尾水排放要求，符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 表4-31 构筑物设计处理效果（去除率）表 构筑物名称; 指标; CODcr; BOD; SS; NH3-N; TP; TN. 粗格栅、细格栅、曝气; 进水（mg/L）; 380.00; 160.00; 250.00; 35.00; 4.00; 40.00. 出水（mg/L）; 380.00; 160.00; 250.00; 35.00; 4.00; 40.00. 去除率; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%. 改良AAO; 进水（mg/L）; 380.00; 160.00; 250.00; 35.00; 4.00; 40.00. 出水（mg/L）; 76; 16; 125; 8.8; 0.4; 10.00. 去除率; 80.00%; 90.00%; 50.00%; 75.00%; 90.00%; 75.00%. 周进周出二沉池; 进水（mg/L）; 76; 16; 125; 8.8; 0.4; 10.00. 出水（mg/L）; 60.8; 10.4; 12.5; 8.8; 0.4; 10. 去除率; 20.00%; 35.00%; 90.00%; 0.00%; 0.00%; 0.00%. 高效沉淀池; 进水（mg/L）; 60.8; 10.4; 12.5; 8.8; 0.4; 10. 出水（mg/L）; 45.6; 9.4; 3.75; 3.5; 0.04; 10. 去除率; 25.00%; 10.00%; 70.00%; 60.00%; 90.00%; 0.00%. 消毒池; 进水（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤15. 出水（mg/L）; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤15. 出水水质标准（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. ⑷工程实例 本项目与句容市污水处理厂的二期一步工程的处理规模、进水水质、处理工艺等基本一致，根据句容市污水处理厂的监督性监测数据、自行检测报告，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，能够做到达标排放。 ⑸接管水质的管理措施 污水处理厂处理的污水水质、水量带有不确定性。为了保证污水处理工程的正常运行，一定要做好水污染源的源头控制和管理： ①针对服务范围内的工厂企业，需进行严格监督管理控制，采取源头管控措施，要求获得排污许可的工业企业废水必须经过处理，满足污水处理厂进水水质等相关要求后方可纳入污水处理系统。 ②服务范围内的饮食、娱乐业等污水，须经隔油除渣等预处理后方可排入污水收集管网。 ③建议进一步加强对进入污水处理厂的社会服务业如汽修等行业排水管理，进入市政污水管网各类废水应达到接管标准，确保污水处理厂的正常运行。 ④接管企业需配置完善的应急预案，并与区域整体应急方案向接轨，在发生废水事故排放的情况下降低污染扩散的范围。 ⑤严格限制新增废水第二类污染物排放的项目，必须确保接管企业预处理达到污水处理厂的接管标准后，方能入网。 ⑹在线监控 污水处理厂在进出水位置均安装流量计、pH、COD、氨氮、SS、总氮、总磷在线监测仪，并配合建设实时视频监控，以实现进出水水质的实时监控。 3、废水自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）要求，对建设项目废水接管口、废水总排口、雨水排放口的主要水污染物定期进行监测，并在接管口、排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 表 4-32 废水污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 进水总管; 流量、COD、氨氮; 自动监测. 总磷、总氮; 日. 废水总排口; 流量、pH 值、水温、COD、NH3-N、TP、TN; 自动监测. SS、色度、BOD5、动植物油、石油类、LAS、粪大肠菌群数; 月. 雨水排放口; pH 值、COD、SS、NH3-N; 雨水排放口有流动水排放时按月监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测. 4、地表水环境影响分析结论 本项目实施后尾水排入句容河不会改变句容河水体功能，对句容河水体水质影响较小。但需要落实风险防控措施，防止废水直接外排。 三、噪声 1、噪声源强及达标分析 本项目主要噪声污染源强见表4-32。 表4-33 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 潜污泵; -; 32; 1; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 2; 潜污泵; -; -150; -25; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 3; 污泥回流泵1; -180; -87; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 4; 污泥回流泵2; -180; -87; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 5; 污泥输送泵; -180; -87; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 6; 离心鼓风机1; 0; -65; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 7; 离心鼓风机2; 0; -65; 1.2; 85; 设备减震; 昼夜. 8; 浓缩脱水机; 10; -85; 1.2; 85; 设备减震; 昼. 9; 污泥进料泵; 10; -85; 1.2; 85; 设备减震; 昼. 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 2、声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为参数模型法，选取附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测。 ①室内声源在预测点的声压级计算 a.若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： Lp2＝Lp1-(TL+6) 式中，TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中，Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，㎡，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b.计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中，Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： c.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中，Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，㎡。 ②噪声贡献值计算 设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： Leqg=10Lg(1T)[j=1Mtj100.1LAj] 式中，Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—计算等效声级的时间，s； M—等效室外声源个数。 表4-34 正常工况噪声预测结果 单位：dB（A） 测点位置; 时段; 贡献值; 背景值; 叠加值; 绝对增加值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼; 31.08; 58; 58.01; 0.01; 60; 0.0. 夜; 31.08; 47.5; 47.6; 0.01; 50; 0.0. 南厂界; 昼; 32.24; 56.5; 56.52; 0.02; 60; 0.0. 夜; 32.24; 46; 46.18; 0.2; 50; 0.0. 西厂界; 昼; 23.39; 56.5; 56.5; 0.00; 60; 0.0. 夜; 23.39; 46; 46.02; 0.02; 50; 0.0. 北厂界; 昼; 29.06; 56.5; 56.51; 0.01; 60; 0.0. 夜; 29.06; 46.5; 46.58; 0.1; 50; 0.0. 图4-1 正常工况噪声预测图 根据计算结果，本项目实施后，各设施正常运行情况下，生产噪声对厂界噪声贡献值≤32.24dB（A），厂界增加0.0-0.2dB（A），叠加环境本底，各厂界昼间噪声总体仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目的实施不会改变区域声环境功能级别。 本项目位于句容市污水处理厂厂区内，本项目50米范围内无声环境保护目标，本项目在建设及生产过程中产生噪声，经采取降噪措施后，对距离本项目50米范围以外的环境影响较小。因此，本项目投产后，对区域声环境质量无明显影响，不会对区域人居声环境造成不利影响。 3、自行监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）制定项目噪声自行监测方案，将表4-35。 表4-35 项目噪声自行监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 等效A声级; 1次/季度 （昼夜各1次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目在生产过程中不产生含油抹布，产生的固体废物为格栅废渣、沉砂池沉砂、脱水污泥、化验室和在线监测的化验废物以及少量的生活垃圾等，根据现有工程各类固废产生情况，类比本项目固废产生情况。 ⑴格栅废渣 由粗格栅、细格栅截流的固体废弃物主要有塑料袋和废纸等，属于一般固废，委托环卫部门统一清运处理。根据现有工程运行数据，格栅废渣产生系数约为0.058m3/万吨废水（2020年，全厂废水处理量2737.5万吨，产生的格栅废渣量约158.8m3）。本项目废水处理量为912.5万吨/年，产生的栅渣量约53m3/a，主要成分为纸和废塑料，密度较轻，以纸的密度0.65t/m3计，则格栅废渣产生量为34.5t/a。 ⑵沉砂池沉砂 曝气沉砂池沉淀的固废为泥沙和悬浮物，属于一般固废，委托环卫部门统一清运处理。根据现有工程运行数据，沉砂产生系数约为0.0233m3/万吨废水（2020年，全厂废水处理量2737.5万吨，产生的格栅废渣量约63.8m3），本项目废水处理量为912.5万吨/年，产生的沉砂量约21.3m3/a，主要成分为砂石，密度1.5t/m3计，则沉砂产生量为32t/a。 ⑶脱水污泥 经离心脱水后，污泥含水率为80％，属于一般固废，委托有资质的污泥处置单位进行资源化、无害化处置。根据二期一步工程运行数据，污泥产生系数约为10t/万吨废水（2020年，二期一步废水处理量912.5万吨，产生的污泥量9125吨），本项目废水处理增加絮凝沉淀工艺，增加化学污泥产生量，污泥产生系数约为12.5t/万吨废水，本项目废水处理量为912.5万吨/年，产生的污泥量约11406.25t/a。 根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔20110〕129号）：“以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。但是，在工业废水排放情况发生重大改变时，应按照第二条的规定进行危险特性鉴别”。本项目是以处理生活污水为主要功能的公用污水处理厂，在工业废水满足国家排放标准和本项目接管标准的前提下，本项目污泥可以作为一般固废处置。但是，在工业废水排放情况发生重大改变时，应按照第二条的规定进行危险特性鉴别。若企业发生来水水质恶化，需要投加粉末活性炭应急时，也应按照第二条的规定对应急期间产生的污泥进行危险特性鉴别。 ⑷化验废物 本项目依托现有化验室及在线监测仪器，实验过程将产生化验废液、化验废物、试剂瓶等，对照《国家危险废物名录（2021版）》，属于HW49类（900-041-49）危险废物，收集暂存后，委托资质单位处理处置。根据现有化验室及在线监测运行数据，化验废物产生系数约为0.0011t/万吨废水（2020年，全厂废水处理量2737.5万吨，化验室产生的化验废物约3t）。本项目废水处理量为912.5万吨/年，则产生的化验废物约1t/a。 ⑸生活垃圾 本项目员工人数为4人，垃圾人均日产生量为1kg，年工作365天，生活垃圾产生量约1.5t/a，委托环卫部门处理处置。 表4-36 副产物产生情况汇总表 单位：吨/年 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 栅渣; 格栅; 固; 塑料袋、纸; 34.5; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 沉砂; 沉砂池; 固; 泥沙; 32; √; /. 3; 脱水污泥; 污泥脱水; 固; 水、有机质、泥沙; 11406.25; √; /. 4; 化验废物; 化验; 固、液; 有机物、试剂瓶; 1; √; /. 5; 生活垃圾; 职工生活; 固; 食品废物、纸、纺织物等; 1.5; √; /. 表4-37 固体废物产生情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 化验废物; 危险废物; 化验; 固、液; 有机物、重金属; 《国家危险废物名录》（2021版）; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 1. 2; 栅渣; 一般废物; 格栅; 固; 塑料袋、纸; /; /; /; /; 34.5. 3; 沉砂; 一般废物; 长沉砂池; 固; 泥沙; /; /; /; 32. 4; 脱水污泥; 一般废物; 脱水间; 固; 水、有机质、泥沙; /; /; /; 11406.25. 5; 生活垃圾; 一般废物; 职工生活; 固; 食品废物、纸、纺织物等; /; /; /; 1.5. 表4-38 危险废物汇总 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 化验废物; HW49; 900-047-49; 1; 化验; 固、液; 有机物、试剂瓶; 有机物; 连续; T/C/I/R; 70m2危废仓库防雨、防风、防晒、防渗. 表4-39 项目固体废物利用处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 化验废物; 化验; 危险废物; 900-047-49; 1; 委托资质单位处置. 2; 栅渣; 格栅; 一般废物; /; 34.5; 环卫部门清运. 3; 沉砂; 长沉砂池; 一般废物; /; 32. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般废物; /; 1.5. 5; 脱水污泥; 脱水间; 一般废物; /; 11406.25; 委托处置. 2、污泥处置的可行性分析 本项目脱水污泥产生量为31.25t/d（11406.25t/a），含水率80%，拟送至镇江市雅盛节能环保材料有限公司、南京星凯新型建材有限公司、中电环保（镇江）生物能源有限公司、江苏建华陶粒有限公司进行综合利用。 中电环保（镇江）生物能源有限公司位于江苏镇江发电有限公司厂区内，目前建设有江苏镇江发电有限公司污泥处置项目，采用和电厂协同焚烧处理污泥，处置能力为200吨/天。 镇江市雅盛节能环保材料有限公司位于镇江市丹徒区辛丰镇黄泥村，主要采用废水处理污泥制备陶粒，污泥处理能力为150吨/天。 因此，中电环保（镇江）生物能源有限公司、镇江市雅盛节能环保材料有限公司等企业的污泥处理能力能够满足项目需要。 3、环境管理要求 a.危险废物暂存库 本项目依托厂区现有危废仓库，不露天堆放。 表4-40 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废 仓库; 化验 废物; HW49; 900-039-49; 一期脱水间; 70m2; 桶装; 2; 1年. 危废贮存库严格按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求进行建设。 危废贮存库地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池；地面、地沟及集水池均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板（考虑过车），并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓，在危废贮存库内外各设置1个视频监控，并与中控室联网。 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废临时贮存库房的建设符合标准中6.2条（危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则）、6.3.1条（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）、6.3.9条（危险废物堆要防风、防雨、防晒）、6.3.11条（不相容的危险废物不能堆放在一起）等规定。 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022），本项目危险废物暂存间识别标志具体要求见表。 表4-41 危险废物暂存间识别标志一览表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 危险废物暂存场所; 危险废物贮存分区标志; 正方形边框; 黄色; 橙色. 贮存设施标志; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标签; /; 橘黄色; 黑色. 危险特性警示图形; /; 见图; 见图. b.一般工业固废暂存 本项目固废有固定的专门存放场地，固废的分类收集贮存、包装容器、固体废物贮存场所建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、等规定要求。依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)提出以下要求。 （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存场所应包含防渗系统、渗滤收集和导排系统；雨污分流系统；公用工程和配套设施。为防止雨水径流进入贮存场内，周边应设置导流渠。 （3）企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。 （4）应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。 （5）企业应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 （6）环境保护图形标志应符合 GB 15562.2 的规定，并应定期检查和维护。 c.生活垃圾 本项目在厂内设置生活垃圾暂存点，每日委托环卫部门清运，垃圾暂存设施可满足项目需求。 综上：本项目产生的栅渣、沉砂、脱水污泥属于一般固废，栅渣、沉砂委托环卫部门处置，脱水污泥委托有资质单位处置。化验废物属于危险固废，委托有资质单位处理处置。办公产生的生活垃圾业主委托当地环卫部门处置。通过采取上述措施后，固体废物收集、综合处置率可达100%，不直接排放，不造成二次污染。 五、土壤、地下水防治措施 1、污染源、污染物类型及污染途径 本项目可能对地下水、土壤产生污染的污染源为：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良A2/O生化池、污泥泵房、浓缩池、浓缩污泥泵房、污泥脱水机房等污水污泥处理区域以及污水排水管道等区域，主要污染物为废水中的COD、BOD5、氨氮、总磷等。污染途径为：废水泵、废水管道的跑冒滴漏以及废水处理池的渗漏，导致污染物通过渗透作用进入土壤及地下水。 2、防控措施 参照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016），本项目地下水、土壤污染防治措施主要采取分区防渗措施。本次防渗主要针对污水处理区域，具体防渗措施见表4-42。 表4-42 拟建项目设计采取的防渗处理措施一览表 序号; 主要环节; 防渗处理措施. 1; 厂区; 自上而下采用人工大理石+水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化。. 2; 废水处理区; ①池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理； ②采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施小缝采用外贴式止水带和外涂防水涂料结合使用，做好防渗措施。. 3; 管线; ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品； ②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决； ③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门观察井，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。. 4; 脱水机房、加药间; 地面采用环氧树脂砂浆防腐、防渗漏处理。. 5; 污水收集系统; ①对各环节（包括集水管线、沉淀池、排水管线、废物临时存放点等）要进行特殊防渗处理。借鉴国家《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）中的防渗设计要求，进行天然基础层、复合衬层或双人工衬层设计建设，采取高标准的防渗处理措施。 ②污水收集池等池体采用高标号的防水混凝土，并按照水压计算，严格按照建筑防渗设计规范，采用足够厚度的钢筋混凝土结构；对池体内壁作严格的防渗处理； ③严格按照施工规范施工，保证施工质量，保证无废水渗漏。. 运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 3、监测要求 根据项目可能产生的影响，对土壤开展跟踪监测，监测频次为每5年1次，监测点位为生产车间旁，监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项因子。 六、生态 项目位于句容经济开发区句容市污水处理厂现有厂区内，不新增用地，不在区域生态红线管控区范围内。无需开展生态环境影响分析。 七、风险评价 1、风险识别 ①物质危险性识别 本项目涉及有毒有害物质主要为醋酸钠、次氯酸钠，PAM、PAC主要为混凝剂，对环境危害较小。醋酸钠、次氯酸钠主要分布在加药间。检验室试剂存放量较少，本次不做定量分析。原辅料燃爆特性见下表。 表4-43 本项目危险物质易燃易爆、有毒有害危险特性表 名称; 分布; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 醋酸钠; 加药间; 不燃; LD50：3530mg/kg；LC50：3000mg/m3. 次氯酸钠; 加药间; 不燃; LD50：5800mg/kg；LC50：无资料. PAM; 脱水间; 不燃; LD50：无资料；LC50：无资料. PAC; 加药间; 不燃; LD50：无资料；LC50：无资料. 表4-43 本项目危险物质Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量t; 临界量t; 危险物质Q值. 1; 醋酸钠; 20; 100; 0.2. 2; 次氯酸钠; 20; 100; 0.2. 项目Q值Σ; 0.4. 备注：临界量按危害水环境物质（急性毒性类别1）计 根据表4-42，本项目的Q值为0.4，Q<1，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定该项目环境风险潜势为I级，环境风险评价等级为简单分析。 表4-44 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ②生产系统危险性识别 生产过程风险识别主要包括对生产过程、环保设施、贮运系统等环境出现故障可能发生的事故风险进行识别。根据工程分析，拟建项目生产过程中的环境风险主要考虑五种情况： a.污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。 b.污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常等造成大量污水未经处理直接排入水体，造成事故污染。 c.活性污泥变质，发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低。 d.由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏，污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。 e.恶臭处理系统运行不正常。 ③环境影响途径识别 根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是恶臭气体等通过大气对周围环境产生影响和污水管网泄漏对地下水的影响。 表4-45 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 危险物质; 风险类型; 影响途径; 影响受体. 1; 污水管网; 管网; COD、氨氮; 泄漏; 地下水、土壤; /. 2; 废气处理设施; 恶臭气体处理设施; 硫化氢、氨; 设备故障; 大气; 周边居民. 3; 污水处理设施; 生化池等; COD、氨氮; 直排; 地表水、土壤; 句容河. 本项目风险污染事故的类型主要为污水处理厂非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀以及恶臭物质排放。加药间作为本项目重点风险防控区域，物料的使用、运输等都严格按照相关要求规范设置和执行，同时配备了自动报警装置和50m3应急池，大大降低了泄漏事故发生的概率。类比同类型项目，经综合分析，将本项目最大可信事故设定为由于停电、设备故障等引起污水事故排放造成的环境污染。 2、风险防范措施 ⑴泄漏事故风险防范措施 本项目建成后所有工作人员正式工作前都会接受专业知识技能培训。建设单位为工作人员配备了胶皮手套、安全防护镜和防护服等一系列完善的保护装备。但为防止车间工人在作业时接触物料造成安全事故，建设单位仍需加强安全教育，定期对装置进行检查，严防化学品泄漏造成的安全事故。 ⑵污水水量超量的处理 本项目主要水处理构筑物衔接的管路系统均按最高日最大时的污水流量设计，并按照其中一组发生故障时，其余构筑物能满足全部平均流量进行复核，即使出现短时的污水超量，仍可有效保证出水的水质。当污水量严重超过设计流量时，可考虑采用如下处置办法： ①通知干线输送系统，短时暂停输送污水。 ②上游企业污水预处理站强化处理，停止上游企业的生产工作，将已经产生的废水暂时储存于其污水站内。 ⑶进水水质超标的处理 ①如发现异常废水进厂，并可能影响污水处理厂正常运行，对处理工艺和出水水质产生不良后果时，应立即报相关部门，请求政府部门对污水超标排放源进行摸排和查处。 ②如预计对工艺运行产生影响时，应及时调整污水处理厂的运行参数，可以通过增加空气量、延长水力停留时间，增加回流污泥量、增加药剂等措施，同时可以增加投加粉末活性炭等临时处理措施来改善出水水质。 ③如出现对生物菌种的严重破坏时，采取重新投加菌种，力争在最短的时间实现达标排放。 ⑷污水处理构筑物故障的处理 ①如出现处理构筑物故障时，由于构筑物为多组并联运行，可通过关闭一组立即进行抢修。 ②通知干线输送系统尽量减少进厂污水的输送量。 ③当污泥脱水机无法运行时，可使污泥暂时先进入浓缩污泥泵房临时存放，必要时，可增大污泥回流量，或减少或暂停剩余污泥的排放。脱水后污泥可暂时存放在污泥储罐。 ④当系统恢复正常运行后，中央控制室调度恢复系统正常运行，贮泥池的污泥可采用现有的浓缩脱水机进行脱水。 ⑸出水水质超标时的处理 ①危险报警 在出水口设置电动堰门，安装COD、氨氮、总磷、pH等在线监测仪表，当出水发现超标时，出水通过事故管回流至进水泵房，并可以马上报警，通知生产经营负责人。 ②通讯联络 生产经营负责人根据生产组织人员机构网络通知应急服务机构共同评估，及时上报有关部门领导。 ③启动应急控制系统 生产经营单位负责人应确保应急预案所需的各种资源，及时、迅速到达和供应；生产经营单位负责人与应急服务机构共同评估出水水质超标污染物浓度、水量；分析造成超标的原因；应急启动，现场总指挥或现场管理者可根据现场实际评估情况，针对造成出水水质超标原因进行控制。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界/废水处理设施、污泥收集处理设施 | NH3、H2S、臭气浓度 | 生物过滤 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中的二级标准限值 |
| 地表水环境 | 收纳废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 2.5万m3/d污水处理装置 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 |
|  | 冲洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮 |  |  |
|  | 废气处理 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮 |  |  |
|  | 职工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废：污泥委托综合利用；栅渣、沉砂委托环卫部门处置。 危险固废：化验废物委托资质单位处置。 生活垃圾：由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对污水处理区域分区反渗，满足相应的反渗要求 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制定突发环境事件应急预案，并在主管部门备案； ②制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ③加强对废气、废水处理装置的检查与维护。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求设置排污口。本项目新增废气处理装置及排气筒，应按照《固定源废气监测技术规范》 规范设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近醒目处置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等信息。 ⑥按照要求开展自行监测并公示 废气监测记录信息包括监测时间、排放口编码、污染因子、监测设施、许可排放浓度限值、浓度监测结果、是否超标、数据来源、其他。监测数据所有记录均由专人建档保管。记录形式：电子台账+纸质台账。台账保存期限不小于5年。 |  |  |  |

- 六、结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能够确保各类污染物长期稳定达标排放，新增总量在区域内平衡；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，对区域环境影响可接受；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案后，项目环境风险可控。综上所述，在落实本报告表中提出的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | NH3 | 0.876 | 0.876 | 0 | 0.348 | 0 | 1.224 | +0.348 |
|  |  | H2S | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0678 | +0.035 |
| 废水 | 水量 |  | 27375000 | 27375000 | 0 | 0 | 0 | 23257070 | -4117930 |
|  | COD |  | 1368.5 | 1368.5 | 0 | 0 | 0 | 1162.85 | -205.65 |
|  | BOD5 |  | 273.5 | 273.5 | 0 | 0 | 0 | 232.57 | -40.93 |
|  | SS |  | 273.5 | 273.5 | 0 | 0 | 0 | 232.57 | -40.93 |
|  | 氨氮 |  | 157.65 | 157.65 | 0 | 0 | 0 | 133.73 | -23.92 |
|  | 总磷 |  | 13.725 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | -2.095 |
|  | 总氮 |  | 410.75 | 410.75 | 0 | 0 | 0 | 348.86 | -61.89 |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 |  | 103.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 138 | +34.5 |
|  | 沉砂 |  | 96 | 0 | 0 | 32 | 0 | 128 | +32 |
|  | 污泥 |  | 27375 | 0 | 0 | 11406.25 | -2281.25 | 41062.5 | +13687.5 |
| 危险废物 | 化验废物 |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①